CHECKLIST CNG

| Naam bedrijf (KvK naam) |  | Naam toezichthouder |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contactpersoon |  | Datum controle |  |
| NAW gegevens |  | SBI code |  |
| Telefoonnummer |  | Type | A / B / C |
| Postadres |  | Maatwerk gesteld? | ja voor nee |

| Wie is verantwoordelijk? (ivm afstandseisen) | CNG leverancier : |
| --- | --- |
|  | Exploitant tankstation : |

Wettelijk kader

Artikel 3.17 Abm jo ……

- Artikel 3.23 lid 1 Arm betreft CNG installaties van ten minste 14,3 Nm3/uur

- Artikel 3.23 lid 1 Arm betreft inpandige CNG installaties van ten minste 14,3 Nm3/uur

- Artikel 3.24 lid 2 Arm betreft CNG installaties van maximaal 14,3 Nm3/uur (meerdere compressoren met gekoppelde uitlaatzijden, zonder buffer)

- Artikel 3.24 lid 3 Arm betreft bufferopslag van CNG installaties van maximaal 14,3 Nm3/uur

- Artikel 3.24 lid 4 Arm betreft CNG installaties van maximaal 14,3 Nm3/uur (meerdere compressoren die niet aan de uitlatenzijden zijn gekoppeld)

|  |  | PGS 25 |
| --- | --- | --- |
| Installatie voldoet aan aansluitvoorwaarden gasleverend bedrijf *) **) | ok / nok / nvt | 5.1.1 |
| Aangesloten op gasnet, dan voorzien van gasdroger | ok / nok / nvt | 5.1.2 |
| Geen gasdroger, dan jaarlijkse controle watergehalte of tweejaarlijkse inwendige inspectie van gevoelige leidingdelen | ok / nok / nvt | 11.3 |
| Derden hebben geen toegang tot compressor | ok / nok / nvt | 5.1.4 |
| Blusmiddel bij afleverzuil, onbelemmerd en direct bereikbaar | ok / nok / nvt | 5.1.5 |
| Compressor en bufferopslag tot afstand van 40 meter aan 2 kanten bereikbaar voor blusvoertuigen | ok / nok / nvt | 5.1.6 |
| Binnenopstelling, ten minste 1 veilige uitgang, deur draait naar buiten en is snel te openen zonder sleutel | ok / nok / nvt | 5.1.7 |
| Materiaalcertificaten en/of keuringsrapporten van toegepaste materialen in logboek | ok / nok / nvt | 5.2.2 |
| Knelfittingen en lassen aantoonbaar door gekwalificeerd personeel uitgevoerd | ok / nok / nvt | 5.2.3 |
| Installatie en bufferopslag voorzien van overdrukbeveiliging 1) | ok / nok / nvt | 5.3.2 7.5 |
| Afleverinstallatie doelmatig tegen aanrijden beschermd | ok / nok / nvt | 5.3.7 |
| Toegepaste leidinggoten (met hogedrukleidingen) zijn droog en toegankelijk voor visuele inspectie | ok / nok / nvt | 5.3.9 |
| Afstand compressor / bufferopslag tot opstelplaats vloeibare brandstoftankende voertuigen minimaal 5 meter 1) | ok / nok / nvt | 5.5.2 |
| Afstand compressor / bufferopslag tot erfgrens minimaal 3 meter, tenzij brandwerende voorziening van minimaal 60 minuten, dan 1 min.1 meter 1) | ok / nok / nvt | 5.5.3 |
| Installatieboek is aanwezig *) | ok / nok / nvt | 5.8.1 |
| Noodplan is aanwezig | ok / nok / nvt | 5.9 |
| Personeel is op de hoogte van noodplan | ok / nok / nvt | 5.9 |
| Noodplanprocedure wordt jaarlijks beproefd | ok / nok / nvt | 5.9 |
| Nabij aflevertoestel “Motor afzetten” | ok / nok / nvt | 5.10.2 |
| Noodstop op maximaal 10 meter van aflevertoestel 1) | ok / nok / nvt | 5.11.1 |
|  |  | PGS 25 |
| Noodstop duidelijk herkenbaar 1) | ok / nok / nvt | 5.11.1 |
| Aflevertoestel (onbemand) voorzien van temperatuurgevoelig element 1) | ok / nok / nvt | 5.11.1 |
| Drukhouders in bufferopslag voor ingebruikname goedgekeurd | ok / nok / nvt | 7.1 |
| Vloer en ondersteunende constructie bufferopslag 60 minuten brandwerendheid 1) | ok / nok / nvt | 7.3 |
| Buffer-compressorbehuizing 60 minuten brandwerendheid 1) | ok / nok / nvt | 7.3 |
| Afstand bufferopslag tot aflever- en vulpunt vloeibare brandstof minimaal 5 meter (tenzij 60 minuten brandwerendheid) | ok / nok / nvt | 7.7 |
| Afstand bufferopslag tot LPG aflever- en vulpunten minimaal 15 meter (tenzij 30 minuten brandwerendheid dan 7,5 meter) | ok / nok / nvt | 7.7 |
| Afleveren dmv start- en stopknop of dodemansknop | ok / nok / nvt | 8.2 |
| Start- en stopknop voldoet aantoonbaar aan NEN 61511 of 65108 | ok / nok / nvt | 8.2 |
| Afleverzuil is voorzien van bedieningsinstructie | ok / nok / nvt | 8.5 |
| Afleverzuil is voorzien van dwarsventilatie | ok / nok / nvt | 8.7 |
| Afleverslang is maximaal 5 meter en voorzien van losbreekkoppling | ok / nok / nvt | 8.10 |
| Minimaal 10 meter van compressor is een handbedienbare afsluiter in toevoerleiding aanwezig *) | ok / nok / nvt | 9.1 |
| Afblaasleidingen min. 3 meter boven maaiveld en minimaal 1 meter hoger dan hoogste gebouw binnen 5 meter 1) | ok / nok / nvt | 9.4 |
| Installatieboek is compleet | ok / nok / nvt | 10 |
| VVI (Verklaring Van Ingebruikname) in installatieboek en aan bevoegd gezag gezonden | ok / nok / nvt | 11.1 |
| Afleverslangen jaarlijks visueel controleren | ok / nok / nvt | 11.2 |
| Routine-inspecties, onderhoud en revisie alleen door deskundig en vakbekwaam personeel | ok / nok / nvt | 11.3 |
| Kathodische bescherming jaarlijks controleren (indien aangebracht) | ok / nok / nvt | 11.3 |
| Logboek bevat plattegrond en alle certificaten en rapporten van uitgevoerde controles *) **) | ok / nok / nvt | 12.2 |
| Inpandig CNG afleveren van ten minste 14,3 Nm3/uur 2) |  | PGS 25 |
| Noodstop bij “slow-fill” installaties bij nooduitgang/vluchtroute | ok / nok / nvt | 13.2.5 |
| Gevaarsymbool “ontvlambaar” op aardgasvoerende delen | ok / nok / nvt | 13.2.6 |
| Gasdetectoren nabij plafond (aantal door deskundige berekend) | ok / nok / nvt | 13.4.2 |
| Gasdetectoren gekoppeld aan verwerkingssysteem | ok / nok / nvt | 13.4.2 |
| Periodiek onderhoud gasdetectoren conform fabriekseisen | ok / nok / nvt | 13.4.3 |
| Functietest gasdetectoren 2x per jaar | ok / nok / nvt | 13.4.3 |
| Onderhoudshandelingen en servicerapporten in logboek | ok / nok / nvt | 13.4.3 |
| Afstand bufferopslag tot (beperkt) kwetsbaar object |  | PGS 25 |
| De bufferopslag bevindt zich op een afstand van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten zoals aangegeven in tabel 7.1 | ok / nok / nvt | 7.4 |

1)	Installaties opgericht voor 1 december 2013, dan pas van toepassing na uitbreiding of renovatie en voldoet tot die tijd aan 	artikel 3.23 Arm, zoals die voor 1 december 2013 gold

2)	Pas van toepassing na uitgebreid of gerenoveerd, dan wel uiterlijk 1 december 2023. Tot die tijd gelden de 	maatwerkvoorschriften zoals gesteld voor 1 december 2013.

*) 	Niet voor CNG installaties van maximaal 14,3 Nm3/uur (meerdere compressoren met gekoppelde uitlaatzijden, zonder buffer)

**)	Niet voor CNG installaties van maximaal 14,3 Nm3/uur (meerdere compressoren die niet aan de uitlatenzijden zijn gekoppeld)