| NAW bedrijf |  | Naam inspecteur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Doorzet LPG 2015 m3 |
| nio = niet in orde; io = in orde; nvt = niet van toepassing |

| B/R/ PGS |  | Installatieboek | nio | io | nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R: 5.65 | Binnen de inrichting is een installatieboek aanwezig? |  |  |  |
| R: 5.65, PGS: 3.4.2 t/m 3.4.4 | In het installatieboek bevinden zich alle bewijzen van verplichte keuringen, beproevingen, controles en meldingen en het installatiecertificaat? |  |  |  |
| R: 5.64, PGS: 3.3.1 | De LPG-installatie is 1x per 6 jaar herkeurd? |  |  |  |
| R: 5.62, PGS: 4.5.9 | Kb-keuring jaarlijks door KIWA op goede werking gecontroleerd? |  |  |  |
| R: 5.64, PGS 3.3.7 | Slang en bijbehorende koppelingen van de afleverzuil worden ten minste 1 x per 6 maanden vernieuwd of getest? |  |  |  |
| R: 5.64, PGS: 3.3.5 | De installatie wordt 1x per 6 maanden gecontroleerd |  |  |  |
| R: 5.65, PGS: 3.4.4 | Reparaties aan de LPG-installatie worden vermeld in installatieboek |  |  |  |
| Opmerkingen (voor info over keuringsdatum, installatiedatum, herstel) |

|  |  | Noodprocedure / veiligheid | nio | io | nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R: 5.67 | Tijdens openingstijden LPG tankstation is een toezichthoudend persoon aanwezig. Deze is minimaal 18 jr oud, heeft toegang tot vast telefoontoestel en weet hoe te handelen bij calamiteiten. |  |  |  |
| R: 5.68 | Kan het personeel aantonen dat zij een veiligheidsinstructie hebben gekregen (ondertekende verklaring) |  |  |  |
| R: 5.68 | Binnen de inrichting is op een goed bereikbare plaats een noodplan aanwezig. |  |  |  |
| R: 5.64, PGS: 5.2.2 | Vindt registratie plaats van maandelijkse controleronde LPG-punten |  |  |  |
| R: 5.64, PGS: 5.2.1 | Geconstateerde en verholpen lekkages worden in het installatieboek geregistreerd |  |  |  |
| R: 5.64, PGS: 5.2.2 | Worden de watersloten maandelijks gecontroleerd |  |  |  |
| R: 5.69 | Is er een mogelijkheid tot het geven van mondelinge instructies (omroepinstallatie) en werkt deze? (testen) |  |  |  |
| R: 5.69 | Is onbelemmerd zicht op de afleverzuilen |  |  |  |
| Opmerkingen (Hoe aangetoond instructie?, datum halfjaarlijkse controle) |

|  |  | Fysieke controle | nio | io | nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R: 5.62, PGS: 2.3.5 | Stempelplaats zichtbaar en voorzien van alle informatie (registernummer, naam product, inhoud in m3, toelaatbare vulinhoud in m3, toelaatbaar vulpercentage, effectieve pers- en beoordelingsdruk in bar, min en max toelaatbare temp en laatste keuringsdatum) |  |  |  |
| R: 5.62, PGS: 4.8.1 | Bij vulpunt is een voorziening (vulpuntstuurkast) aanwezig waardoor chauffeur zicht heeft op vullingsniveau. |  |  |  |
| R: 5.56 | Reservoir is ondergronds of ingeterpt geïnstalleerd? |  |  |  |
| R: 5.61, PGS: 4.6.1 | Reservoir en bijbehorende leidingen voldoende beschermd tegen aanrijden? |  |  |  |
| R: 5.61, PGS: 4.6.2 | Vulpunt en afleverzuilen in aanrijdrichting tegen aanrijden beschermd? (d.m.v. vangrail, beton gevulde stalen buizen of ander doelmatige voorziening) |  |  |  |
| R: 5.59, PGS: 4.7.1 t/m 4.7.10 | Aanwezigheid handbedienbare afsluiters (noodstoppen testen!)? (4.7.8 PGS 16, aflevertoestel & verkoopbalie) (4.7.1 PGS 16, reservoir) |  |  |  |
| R: 5.60, PGS: 4.9.6 | Reservoir is omgeven door een hekwerk (metaaldraadvlechtwerk) van minimaal 1.8 m hoog? |  |  |  |
| R: 5.60, PGS: 4.9.8 | Hekwerk met twee deuren; deuren openen naar buiten; van buitenaf alleen met sleutel te openen; van binnenuit zonder sleutel te openen; gemakkelijk toegankelijk? |  |  |  |
| R: 5.60, PGS: 4.9.9 | Binnen het hekwerk mag geen andere opslag en brandgevaarlijk materiaal of begroeiing aanwezig zijn. |  |  |  |
| R: 5.61, PGS: 4.6.5 | In directe nabijheid reservoir geen beplanting aanwezig waarvan de wortels in de bekleding kunnen groeien (alleen bij bitumen bekleding) |  |  |  |
| R: 5.62, PGS: 2.4.8 | Slang is voorzien van een breekkoppeling ( NEN-EN 14678-1) |  |  |  |
| R: 5.62, PGS: 4.5.5 | Vulpunt is geaard. Aarding is voorzien van mogelijkheid voor aansluiten van verbindingskabel (t.b.v. tankwagen) |  |  |  |
| R: 5.62, PGS: 4.5.4 | Reservoir en vulpunt zijn voorzien van een doelmatige bliksembeveiliging |  |  |  |
| R: 5.62, PGS: 4.5.10 | Meetpunt KB goed bereikbaar en herkenbaar |  |  |  |
| R: 5.70, PGS: 4.9.10 en 4.9.11 | Aanwezigheid blusmiddelen, bereikbaarheid, jaarlijkse keuring? |  |  |  |
| R: 5.86, PGS: 4.2.1 | Binnen 5 meter van reservoir, vulpunt, aflevertoestel geen putten met open verbinding naar riolering |  |  |  |
| R: 5.71 | Voldoende verlichting ter plaatse van afleverzuil en opstelplaats tankwagen om handelingen veilig te kunnen verrichten. Tankstation voldoende verlicht om overzicht te waarborgen. |  |  |  |
| R: 5.73 | Aflevering vindt alleen plaats aan ingebouwde LPG reservoirs (vullen van wisselreservoirs en gasflessen is niet toegestaan). Maximale vulsnelheid is 80 l/m. |  |  |  |
| R: 5.81 | Afleveren via afleverautomaat alleen aan toegelaten afnemers |  |  |  |
| R: 5.68, PGS; tabel 4 | Interne afstanden voldoen aan tabel 4 uit de PGS 16 (zie bijlage) |  |  |  |
|  | Lekdichtheid reservoir (zelf ruiken/afsoppen) |  |  |  |
|  | Lekdichtheid vulpunt |  |  |  |
|  | Lekdichtheid afleverzuil |  |  |  |
| Opmerkingen |

Toelichting bij tabel 4:

- van deze afstand mag worden afgeweken indien hiervoor vóór 1 juli 1984 een milieuvergunning is verleend; de bestaande afstanden niet verder mogen worden verkleind bij verplaatsing van vulpunt, aflevertoestel of reservoir

- tenzij het uitsluitend verpakte gevaarlijke stoffen betreft in een hoeveelheid van minder dan 100 kg of l (verkoopruimte) of minder dan 50 kg of l (andere situaties)

- de afstand is 7,5 m indien de opslag van gevaarlijke stoffen plaatsvindt in een gebouw met een brandwerendheid van 60 min

- uitgezonderd de verkoopruimte

- geen minimale afstand nodig tussen aflevertoestellen onderling

- deze afstand geldt vanaf de slang van de tankwagen