## 1. DBO Metalelektro
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Metalelektro en mkb-metaal maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
GEBOUW
Isoleren van de gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | GA1 en GA2 | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van een ruimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | GB1 t/m GB4 | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
|  | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van een ruimte | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. | GC1 t/m GC4 | 1 t/m 4 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) 1 Fysiek vastdraaien van de radiatorknoppen (techniek) 2 Fysiek verwijderen van obstakels en niet terugplaatsen (gedrag) 3 Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen (organisatie). 4 Met name voor grotere systemen te controleren. Op basis van retourtemperatuur (organisatie) 5 Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GD1 t/m GD9 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik installaties. | Doelmatige werking en gebruik installaties: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor installaties die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt de installatie periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor installaties waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per installatie (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de installatie. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de installatie? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
FACILITEITEN EN PROCESSEN
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. | FA1 t/m FA4 | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
In werking hebben van een persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie: - Periodiek controleren en instellen van de persluchtdruk (waar mogelijk de werkdruk verlagen). - Controleren op en herstellen van lekkages in de persluchtinstallatie. - Uitschakelen compressor persluchtsysteem buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte persluchtleidingen. - Perslucht niet gebruiken voor het schoon blazen van werkplekken. - Controleren en schoonmaken rooster voor aan zuiging van koude buitenlucht. - Periodiek onderhouden van filters, compressor en koeler in het persluchtsysteem. | FB1 t/m FB4 | 1 t/m 7: Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de persluchtinstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. 1 Controletaak, persluchtdruk wordt vaak handmatig hoger gezet om meer druk te hebben bij bijvoorbeeld straalwerkzaamheden of schoonblazen (gedrag) 2 Zorg voor een meting, en spreek af wie, en wanneer de lekkages hersteld worden (organisatie) 3 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor compressoren die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 5 Zorg voor bezems en/of handstoffers. Zorg dat de slanghaspels niet te lang zijn zodat alleen de machine kan worden schoon-geblazen en niet de vloer (techniek+gedrag) 2,6 en 7 Als onderhoud wordt uitbesteed, overleg dan wat er in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen. Houdt een logboek bij van de onderhoudswerkzaamheden aan de compressor en van de werkzaamheden aan het persluchtnet. https://www.rvo.nl/file/best-practice-document-persluchtinstallatie
- In werking hebben van een liftinstallatie - Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie - In werking hebben van elektromotoren - In werking hebben van pompen - Gebruiken van een spuitcabine - Reinigen, lijmen of coaten van metalen - Drogen van metalen - In werking hebben van een oven | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. | - Inwerking hebben van een liftinstallatie (FC1) - Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie (FD1) - In werking hebben van elektromotoren (FE1) - In werking hebben van pompen (FF1) - Gebruiken van een spuitcabine (PA1) - Reinigen, lijmen of coaten van metalen (PB1 t/m PB7) - Drogen van metalen (PC1 t/m PC3) - In werking hebben van een oven (PD1) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| De liftinstallatie heeft verlichting: Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| De activiteiten "reinigen, lijmen en coaten van metalen" en "In werking hebben van een stookinstallatie" hebben isolatiemateriaal: Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
| De serverruimten hebben ruimtekoeling: Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. | Doelmatige werking en gebruik borgen van de ruimtekoeling: - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur |  | 1 t/m 6 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte). 3 Buitendeel koeling (condensor) tenminste 2x per jaar reinigen (voor- en najaar). Beschadigingen aan de vinnen moeten worden voorkomen. Reinigen kan deel uitmaken van onderhoudscontract. (organisatie)

## 2. DBO Autoschadeherstelbedr
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Autoschadeherstelbedrijven maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
GEBOUW |  |  |  | x
Isoleren van de gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | GA1 t/m GA3 | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van een ruimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | GB1 t/m GB4 | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van een ruimte | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. | GC1 t/m GC4 | 1 t/m 4 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) 1 Fysiek vastdraaien van de radiatorknoppen (techniek) 2 Fysiek verwijderen van obstakels en niet terugplaatsen (gedrag) 3 Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen (organisatie). 4 Met name voor grotere systemen te controleren. Op basis van retourtemperatuur (organisatie) 5 Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GD1 t/m GD10 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik installaties. | Doelmatige werking en gebruik installaties: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor installaties die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt de installatie periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor installaties waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per installatie (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de installatie. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de installatie? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
FACILITEITEN EN PROCESSEN
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. |  | FA1 t/m FA3 | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
In werking hebben van een persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie: - Periodiek controleren en instellen van de persluchtdruk (waar mogelijk de werkdruk verlagen). - Controleren op en herstellen van lekkages in de persluchtinstallatie. - Uitschakelen compressor persluchtsysteem buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte persluchtleidingen. - Perslucht niet gebruiken voor het schoon blazen van werkplekken. - Controleren en schoonmaken rooster voor aan zuiging van koude buitenlucht. - Periodiek onderhouden van filters, compressor en koeler in het persluchtsysteem. | FB1 t/m FB3 | 1 t/m 7: Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de persluchtinstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. 1 Controletaak, persluchtdruk wordt vaak handmatig hoger gezet om meer druk te hebben bij bijvoorbeeld straalwerkzaamheden of schoonblazen (gedrag) 2 Zorg voor een meting, en spreek af wie, en wanneer de lekkages hersteld worden (organisatie) 3 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor compressoren die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 5 Zorg voor bezems en/of handstoffers. Zorg dat de slanghaspels niet te lang zijn zodat alleen de machine kan worden schoon-geblazen en niet de vloer (techniek+gedrag) 2,6 en 7 Als onderhoud wordt uitbesteed, overleg dan wat er in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen. Houdt een logboek bij van de onderhoudswerkzaamheden aan de compressor en van de werkzaamheden aan het persluchtnet. https://www.rvo.nl/file/best-practice-document-persluchtinstallatie
- In werking hebben van elektromotoren - Reinigen, lijmen of coaten van metalen - Gebruiken van een spuitcabine | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. | - In werking hebben van elektromotoren (FC1) - Reinigen, lijmen of coaten van metalen (PA1 t/m PA3) - Gebruiken van een spuitcabine (PB1) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).

## 3. DBO Gezondheid
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Gezondheids- en welzijnzorginstellingen maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
GEBOUW
Gebruiken van een energieregistratie- en bewakingssysteem | Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen. | Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen. - Periodiek controleren maand- of jaaroverzichten met de energiegebruiken en het analyseren van de afwijkingen. - Periodiek controleren van beschikbare gegevens over het energiegebruik over de dag-, avond-/nacht- en weekendperiode en het analyseren van afwijkingen. | GA1 | 1 Geef iemand binnen het bedrijf de taak om periodiek de energiegebruiken te registreren en de gegevens intern zichtbaar te maken. (organisatie) Gebruik deze overzichten ook tijdens werkoverleg en bespreek eventuele afwijkingen. (organisatie) Zorg voor KPI's, (kengetallen) die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg voor een bij de bedrijfsgrootte passende (tussen) bemetering. (techniek) 2 Registreer een aantal keren de verbruiken buiten werktijd en benoem de energiegebruikers die er in de periode na werktijd zijn. (organisatie)
Isoleren van een gebouw | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | GB1 t/m GB5 | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van een ruimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | GC1 t/m GC8 | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van een ruimte | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. | GD1 t/m GD3 | 1 t/m 4 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) 1 Fysiek vastdraaien van de radiatorknoppen (techniek) 2 Fysiek verwijderen van obstakels en niet terugplaatsen (gedrag) 3 Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen (organisatie). 4 Met name voor grotere systemen te controleren. Op basis van retourtemperatuur (organisatie) 5 Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Inwerking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GE1 t/m GE8 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik installaties. | Doelmatige werking en gebruik installaties: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor installaties die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt de installatie periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor installaties waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per installatie (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de installatie. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de installatie? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
FACILITEITEN
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. | FA1 t/m FA11 | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
- In werking hebben van een koelinstallatie - Bereiden van voedingsmiddelen - In werking hebben van een liftinstallatie - In werking hebben van een roltrapsysteem - Gebruiken van communicatietechnologie - In werking hebben van een serverruimte - In werking hebben van een noodstroomvoorziening - In werking hebben van een zwembassin - In werking hebben van elektromotoren | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur | - In werking hebben van een koelinstallatie (FB1) - Bereiden van voedingsmiddelen (FD1 en FD2) - In werking hebben van een liftinstallatie (FG1 t/m FG3) - In werking hebben van een roltrapsysteem (FH1) - Gebruiken van communicatietechnologie (FI1) - In werking hebben van een serverruimte (FJ1 t/m FJ6) - In werking hebben van een noodstroomvoorziening (FK1) - In werking hebben van een zwembassin (FL1 t/m FL4) - In werking hebben van elektromotoren (FM1) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| De liftinstallatie en de productkoeling hebben verlichting: Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| De activiteit "gebruiken zwembassin" heeft isolatiemateriaal in de wand: Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in de wand. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in de wand: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in de wand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen.
| De activiteit "gebruiken zwembassin" heeft isolatiemateriaal om de leidingen: Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
| zwembassin: Periodiek controleren en herstellen van lekkages via de zwembadvloer, -wanden en leidingen. | Periodiek controleren en herstellen van lekkages via de zwembadvloer, -wanden en leidingen. |  | Opnemen in onderhoudsplanning (organisatie)
| De serverruimten hebben ruimtekoeling: Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. | Doelmatige werking en gebruik borgen van de ruimtekoeling: - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur |  | 1 t/m 6 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte). 3 Buitendeel koeling (condensor) tenminste 2x per jaar reinigen (voor- en najaar). Beschadigingen aan de vinnen moeten worden voorkomen. Reinigen kan deel uitmaken van onderhoudscontract. (organisatie)
In werking hebben van productkoeling | Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. | Doelmatige werking en gebruik van de koelinstallatie voor productkoeling: - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren - Controleren op en verwijderen van ijsvorming op de verdamper. - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur | FC1 t/m FC3 | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in de wand | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen inde wand: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in de wand - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen.
| Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. | Doelmatige werking van de koelinstallatie voor productkoeling: - Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel | Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel: - Sluiten deur koeling (indien aanwezig) - Afdekken koelmeubelen (indien aanwezig) |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van velichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
In werking hebben van een persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie: - Periodiek controleren en instellen van de persluchtdruk (waar mogelijk de werkdruk verlagen). - Controleren op en herstellen van lekkages in de persluchtinstallatie. - Uitschakelen compressor persluchtsysteem buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte persluchtleidingen. - Perslucht niet gebruiken voor het schoon blazen van werkplekken. - Controleren en schoonmaken rooster voor aan zuiging van koude buitenlucht. - Periodiek onderhouden van filters, compressor en koeler in het persluchtsysteem. | FE1 t/m FE5 | 1 t/m 7: Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de persluchtinstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. 1 Controletaak, persluchtdruk wordt vaak handmatig hoger gezet om meer druk te hebben bij bijvoorbeeld straalwerkzaamheden of schoonblazen (gedrag) 2 Zorg voor een meting, en spreek af wie, en wanneer de lekkages hersteld worden (organisatie) 3 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor compressoren die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 5 Zorg voor bezems en/of handstoffers. Zorg dat de slanghaspels niet te lang zijn zodat alleen de machine kan worden schoon-geblazen en niet de vloer (techniek+gedrag) 2,6 en 7 Als onderhoud wordt uitbesteed, overleg dan wat er in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen. Houdt een logboek bij van de onderhoudswerkzaamheden aan de compressor en van de werkzaamheden aan het persluchtnet. https://www.rvo.nl/file/best-practice-document-persluchtinstallatie
In werking hebben van een stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie: - Periodiek controleren op en herstellen van lekkages bij condenspotten (stoom wordt doorgelaten en niet alleen condensaat) - Periodiek controleren op en herstellen van stoom- en condensaatlekkages in de stoominstallatie. - Verlagen stoomdruk op basis van de gebuiker die de hoogste druk vraagt. - Verlagen stoomdruk buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte stoomleidingen. - Periodiek controleren van de economiser en de rookgascondensor op vervuiling. - Periodiek analyseren van de waterkwaliteit van het water waarmee de ketel wordt gevoed | FF1 t/m FF3 | Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de stoominstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. (organisatie) 1 Controle bij voorkeur met ultrasoonmeter (niet visueel). Eventueel in een onderhoudscontract (organisatie) 2 Controle van stoompluimen. Vakkundig herstellen (organisatie) 3 Optimum zoeken en eventueel stapsgewijs terugschakelen stoomdruk (organisatie) 4 Zo laag mogelijke druk realiseren (evt. stapsgewijs). Volledig afsluiten is moeilijker i.v.m. mogelijke waterslag condens en opwarmtijden. (organisatie) 5 Fysiek verwijderen, of koud zetten (organisatie) 6 Opnemen in onderhoud(scontract) (organisatie) 7 Opnemen in onderhoud(scontract) (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-stoom-en-condensaatsystemenpdf

## 4. DBO Kantoren
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Kantoren maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
GEBOUW
Gebruiken van een energieregistratie- en bewakingssysteem | Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen. | Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen. - Periodiek controleren maand- of jaaroverzichten met de energiegebruiken en het analyseren van de afwijkingen. - Periodiek controleren van beschikbare gegevens over het energiegebruik over de dag-, avond-/nacht- en weekendperiode en het analyseren van afwijkingen. | GA1 | 1 Geef iemand binnen het bedrijf de taak om periodiek de energiegebruiken te registreren en de gegevens intern zichtbaar te maken. (organisatie) Gebruik deze overzichten ook tijdens werkoverleg en bespreek eventuele afwijkingen. (organisatie) Zorg voor KPI's, (kengetallen) die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg voor een bij de bedrijfsgrootte passende (tussen) bemetering. (techniek) 2 Registreer een aantal keren de verbruiken buiten werktijd en benoem de energiegebruikers die er in de periode na werktijd zijn. (organisatie)
Isoleren van de gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | GB1 | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van een ruimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | GC1 t/m GC5 | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
| Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van een ruimte | Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). | GD1 en GD2 | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
| Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. |  | 1 t/m 4 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) 1 Fysiek vastdraaien van de radiatorknoppen (techniek) 2 Fysiek verwijderen van obstakels en niet terugplaatsen (gedrag) 3 Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen (organisatie). 4 Met name voor grotere systemen te controleren. Op basis van retourtemperatuur (organisatie) 5 Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GE1 t/m GE6 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik installaties. | Doelmatige werking en gebruik installaties: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor installaties die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt de installatie periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor installaties waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per installatie (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de installatie. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de installatie? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
FACILITEITEN
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. | FA1 t/m FA5 | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
- Bereiden van voedingsmiddelen - Inwerking hebben van een liftinstallatie - In werking hebben van een roltrapsysteem - Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie - In werking hebben van serverruimten - In werking hebben van een noodstroomvoorziening - In werking hebben van elektromotoren | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur | - Bereiden van voedingsmiddelen (FC1 en FC2) - Inwerking hebben van een liftinstallatie (FD1 en FD2) - In werking hebben van een roltrapsysteem (FE1) - Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie (FF1) - In werking hebben van serverruimten (FG1 t/m FG9) - In werking hebben van een noodstroomvoorziening (FH1) - In werking hebben van elektromotoren (FI1) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| De liftinstallatie en de productkoeling hebben verlichting: Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| De serverruimten hebben ruimtekoeling: Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. | Doelmatige werking en gebruik borgen van de ruimtekoeling: - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur |  | 1 t/m 6 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte). 3 Buitendeel koeling (condensor) tenminste 2x per jaar reinigen (voor- en najaar). Beschadigingen aan de vinnen moeten worden voorkomen. Reinigen kan deel uitmaken van onderhoudscontract. (organisatie)
In werking hebben van productkoeling | Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. | Doelmatige werking en gebruik van de koelinstallatie voor productkoeling: - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren - Controleren op en verwijderen van ijsvorming op de verdamper. | FB1 t/m FB4 | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in de wand | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen inde wand: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in de wand - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen.
| Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. | Doelmatige werking van de koelinstallatie voor productkoeling: - Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel | Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel: - Sluiten deur koeling (indien aanwezig) - Afdekken koelmeubelen (indien aanwezig) |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimtverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)

## 5. DBO Onderwijs
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Onderwijsinstellingen maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
GEBOUW
Gebruiken van een energieregistratie- en bewakingssysteem | Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen. | Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen. - Periodiek controleren maand- of jaaroverzichten met de energiegebruiken en het analyseren van de afwijkingen. - Periodiek controleren van beschikbare gegevens over het energiegebruik over de dag-, avond-/nacht- en weekendperiode en het analyseren van afwijkingen. | GA1 | 1 Geef iemand binnen het bedrijf de taak om periodiek de energiegebruiken te registreren en de gegevens intern zichtbaar te maken. (organisatie) Gebruik deze overzichten ook tijdens werkoverleg en bespreek eventuele afwijkingen. (organisatie) Zorg voor KPI's, (kengetallen) die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg voor een bij de bedrijfsgrootte passende (tussen) bemetering. (techniek) 2 Registreer een aantal keren de verbruiken buiten werktijd en benoem de energiegebruikers die er in de periode na werktijd zijn. (organisatie)
Isoleren van de gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | GB1 | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van een ruimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | GC1 t/m GC4 | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van een ruimte | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. | GD1 en GD2 | 1 t/m 4 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) 1 Fysiek vastdraaien van de radiatorknoppen (techniek) 2 Fysiek verwijderen van obstakels en niet terugplaatsen (gedrag) 3 Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen (organisatie). 4 Met name voor grotere systemen te controleren. Op basis van retourtemperatuur (organisatie) 5 Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GE1 t/m GE7 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik installaties. | Doelmatige werking en gebruik installaties: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor installaties die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt de installatie periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor installaties waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per installatie (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de installatie. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de installatie? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
FACILITEITEN
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) |  | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. | FA1 t/m FA5 | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
- Bereiden van voedingsmiddelen - In werking hebben van een liftinstallatie Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie - In werking hebben van een serverruimte - In werking hebben van een noodstroomvoorziening - In werking hebben van elektromotoren | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur | - Bereiden van voedingsmiddelen (FC1 en FC2) - In werking hebben van een liftinstallatie (FE1 en FE2) Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie (FF1) - In werking hebben van een serverruimte - In werking hebben van een noodstroomvoorziening (FH1) - In werking hebben van elektromotoren (FI1) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| De liftinstallatie en de productkoeling hebben verlichting: Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| De serverruimten hebben ruimtekoeling: Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. | Doelmatige werking en gebruik borgen van de ruimtekoeling: - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur |  | 1 t/m 6 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte). 3 Buitendeel koeling (condensor) tenminste 2x per jaar reinigen (voor- en najaar). Beschadigingen aan de vinnen moeten worden voorkomen. Reinigen kan deel uitmaken van onderhoudscontract. (organisatie)
In werking hebben van productkoeling | Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. | Doelmatige werking en gebruik van de koelinstallatie voor productkoeling: - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren - Controleren op en verwijderen van ijsvorming op de verdamper. | FB1 t/m FB4 | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in de wand | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen inde wand: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in de wand - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen.
| Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. | Doelmatige werking van de koelinstallatie voor productkoeling: - Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel | Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel: - Sluiten deur koeling (indien aanwezig) - Afdekken koelmeubelen (indien aanwezig) |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimtverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
In werking hebben van een persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie: - Periodiek controleren en instellen van de persluchtdruk (waar mogelijk de werkdruk verlagen). - Controleren op en herstellen van lekkages in de persluchtinstallatie. - Uitschakelen compressor persluchtsysteem buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte persluchtleidingen. - Perslucht niet gebruiken voor het schoon blazen van werkplekken. - Controleren en schoonmaken rooster voor aan zuiging van koude buitenlucht. - Periodiek onderhouden van filters, compressor en koeler in het persluchtsysteem. | FD1 t/m FD5 | 1 t/m 7: Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de persluchtinstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. 1 Controletaak, persluchtdruk wordt vaak handmatig hoger gezet om meer druk te hebben bij bijvoorbeeld straalwerkzaamheden of schoonblazen (gedrag) 2 Zorg voor een meting, en spreek af wie, en wanneer de lekkages hersteld worden (organisatie) 3 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor compressoren die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 5 Zorg voor bezems en/of handstoffers. Zorg dat de slanghaspels niet te lang zijn zodat alleen de machine kan worden schoon-geblazen en niet de vloer (techniek+gedrag) 2,6 en 7 Als onderhoud wordt uitbesteed, overleg dan wat er in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen. Houdt een logboek bij van de onderhoudswerkzaamheden aan de compressor en van de werkzaamheden aan het persluchtnet. https://www.rvo.nl/file/best-practice-document-persluchtinstallatie

## 6. DBO Commerciële datacenters
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Commerciele datacenters maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
GEBOUW
Isoleren van de gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | GA! | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van een ruimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | GB1 en GB2 | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van een ruimte | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. | GC1 en GC2 | 1 t/m 4 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) 1 Fysiek vastdraaien van de radiatorknoppen (techniek) 2 Fysiek verwijderen van obstakels en niet terugplaatsen (gedrag) 3 Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen (organisatie). 4 Met name voor grotere systemen te controleren. Op basis van retourtemperatuur (organisatie) 5 Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GD1 t/m GD6 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik installaties. | Doelmatige werking en gebruik installaties: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor installaties die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt de installatie periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor installaties waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per installatie (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de installatie. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de installatie? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
FACILITEITEN
In werking hebben van een stookinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. | FA1 t/m FA4 | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
- In werking hebben van pompen - Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie - In werking hebben van een serverruimte - In werking hebben van een noodstroomvoorziening - In werking hebben van elektromotoren | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur | - In werking hebben van pompen (FB1) - Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie (FC1) - In werking hebben van een serverruimte (FD1 t/m FD8) - In werking hebben van een noodstroomvoorziening (FE1) - In werking hebben van elektromotoren (FF1) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| De serverruimten hebben ruimtekoeling: Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. | Doelmatige werking en gebruik borgen van de ruimtekoeling: - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur |  | 1 t/m 6 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte). 3 Buitendeel koeling (condensor) tenminste 2x per jaar reinigen (voor- en najaar). Beschadigingen aan de vinnen moeten worden voorkomen. Reinigen kan deel uitmaken van onderhoudscontract. (organisatie)

## 7. DBO Rubber- en kunststof
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Rubber- en kunststofindustrie maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
GEBOUW
Isoleren van de gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | GA1 t/m GA2 | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van de ruimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | GB1 t/m GB3 | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van de ruimte | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. | GC1 t/m GC4 | 1 t/m 4 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) 1 Fysiek vastdraaien van de radiatorknoppen (techniek) 2 Fysiek verwijderen van obstakels en niet terugplaatsen (gedrag) 3 Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen (organisatie). 4 Met name voor grotere systemen te controleren. Op basis van retourtemperatuur (organisatie) 5 Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtinsinstallatie | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GD1 t/m GD9 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik installaties. | Doelmatige werking en gebruik installaties: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor installaties die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt de installatie periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor installaties waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per installatie (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de installatie. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de installatie? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
FACILITEITEN EN PROCESSEN
In werking hebben van een stookinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. | FA1 t/m FA12 | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
In werking hebben van een warmtapwatervoorziening, niet zijnde een stookinstallatie | Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik warm tapwatervoorziening: - Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celcius. | FB1 | 1 Opnemen van warmwatersysteem in onderhoudsplanning (organisatie) 2 Temperatuur van het warme water niet boven de 60°C laten komen (organisatie/ gedrag)
| Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
- In werking hebben van een warmtapwatervoorziening, niet zijnde stookinstallatie - In werking hebben van een koelinstallatie - In werking hebben van elektromotoren - In werking hebben van pompen - In werking hebben van een vacuümsystte - Verwerken van rubber of thermoplastische kunstof - Wegen of mengen van rubbercompounds of verwerken van rubber | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur | - In werking hebben van een koelinstallatie (FC1 t/m FC2) - In werking hebben van elektromotoren (FF1) - In werking hebben van pompen (FG1) - In werking hebben van een vacuümsystte (FH1) - Verwerken van rubber of thermoplastische kunstof (PA1 t/m PA3) - Wegen of mengen van rubbercompounds of verwerken van rubber (PB1 en PB2) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| De installatie voor wegen en mengen van rubbercompounds of het verwerken van rubber heeft isolatie: Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. |  | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
In werking hebben van een persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie: - Periodiek controleren en instellen van de persluchtdruk (waar mogelijk de werkdruk verlagen). - Controleren op en herstellen van lekkages in de persluchtinstallatie. - Uitschakelen compressor persluchtsysteem buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte persluchtleidingen. - Perslucht niet gebruiken voor het schoon blazen van werkplekken. - Controleren en schoonmaken rooster voor aan zuiging van koude buitenlucht. - Periodiek onderhouden van filters, compressor en koeler in het persluchtsysteem. | FD1 t/m FD6 | 1 t/m 7: Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de persluchtinstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. 1 Controletaak, persluchtdruk wordt vaak handmatig hoger gezet om meer druk te hebben bij bijvoorbeeld straalwerkzaamheden of schoonblazen (gedrag) 2 Zorg voor een meting, en spreek af wie, en wanneer de lekkages hersteld worden (organisatie) 3 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor compressoren die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 5 Zorg voor bezems en/of handstoffers. Zorg dat de slanghaspels niet te lang zijn zodat alleen de machine kan worden schoon-geblazen en niet de vloer (techniek+gedrag) 2,6 en 7 Als onderhoud wordt uitbesteed, overleg dan wat er in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen. Houdt een logboek bij van de onderhoudswerkzaamheden aan de compressor en van de werkzaamheden aan het persluchtnet. https://www.rvo.nl/file/best-practice-document-persluchtinstallatie
In werking hebben van een stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie: - Periodiek controleren op en herstellen van lekkages bij condenspotten (stoom wordt doorgelaten en niet alleen condensaat) - Periodiek controleren op en herstellen van stoom- en condensaatlekkages in de stoominstallatie. - Verlagen stoomdruk op basis van de gebuiker die de hoogste druk vraagt. - Verlagen stoomdruk buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte stoomleidingen. - Periodiek controleren van de economiser en de rookgascondensor op vervuiling. - Periodiek analyseren van de waterkwaliteit van het water waarmee de ketel wordt gevoed | FE1 t/m FE3 | Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de stoominstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. (organisatie) 1 Controle bij voorkeur met ultrasoonmeter (niet visueel). Eventueel in een onderhoudscontract (organisatie) 2 Controle van stoompluimen. Vakkundig herstellen (organisatie) 3 Optimum zoeken en eventueel stapsgewijs terugschakelen stoomdruk (organisatie) 4 Zo laag mogelijke druk realiseren (evt. stapsgewijs). Volledig afsluiten is moeilijker i.v.m. mogelijke waterslag condens en opwarmtijden. (organisatie) 5 Fysiek verwijderen, of koud zetten (organisatie) 6 Opnemen in onderhoud(scontract) (organisatie) 7 Opnemen in onderhoud(scontract) (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-stoom-en-condensaatsystemenpdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf

## 8. DBO levensmiddelen
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Frisdranken, waters, sappen en siropen maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
GEBOUW
Isoleren van de gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | GA1 t/m GA3 | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van een ruimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | GB1 t/m GB4 | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van een ruimte | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. | GC1 t/m GC6 | 1 t/m 4 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) 1 Fysiek vastdraaien van de radiatorknoppen (techniek) 2 Fysiek verwijderen van obstakels en niet terugplaatsen (gedrag) 3 Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen (organisatie). 4 Met name voor grotere systemen te controleren. Op basis van retourtemperatuur (organisatie) 5 Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van een ruimte- en verlichtingssysteem | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GD1 t/m GD12 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik installaties. | Doelmatige werking en gebruik installaties: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor installaties die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt de installatie periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor installaties waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per installatie (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de installatie. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de installatie? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
FACILITEITEN
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie: - Periodiek controleren op en herstellen van lekkages bij condenspotten (stoom wordt doorgelaten en niet alleen condensaat) - Periodiek controleren op en herstellen van stoom- en condensaatlekkages in de stoominstallatie. - Verlagen stoomdruk op basis van de gebuiker die de hoogste druk vraagt. - Verlagen stoomdruk buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte stoomleidingen. - Periodiek controleren van de economiser en de rookgascondensor op vervuiling. - Periodiek analyseren van de waterkwaliteit van het water waarmee de ketel wordt gevoed | FA1 t/m FA8 | Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de stoominstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. (organisatie) 1 Controle bij voorkeur met ultrasoonmeter (niet visueel). Eventueel in een onderhoudscontract (organisatie) 2 Controle van stoompluimen. Vakkundig herstellen (organisatie) 3 Optimum zoeken en eventueel stapsgewijs terugschakelen stoomdruk (organisatie) 4 Zo laag mogelijke druk realiseren (evt. stapsgewijs). Volledig afsluiten is moeilijker i.v.m. mogelijke waterslag condens en opwarmtijden. (organisatie) 5 Fysiek verwijderen, of koud zetten (organisatie) 6 Opnemen in onderhoud(scontract) (organisatie) 7 Opnemen in onderhoud(scontract) (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-stoom-en-condensaatsystemenpdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van een stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie: - Periodiek controleren op en herstellen van lekkages bij condenspotten (stoom wordt doorgelaten en niet alleen condensaat) - Periodiek controleren op en herstellen van stoom- en condensaatlekkages in de stoominstallatie. - Verlagen stoomdruk op basis van de gebuiker die de hoogste druk vraagt. - Verlagen stoomdruk buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte stoomleidingen. - Periodiek controleren van de economiser en de rookgascondensor op vervuiling. - Periodiek analyseren van de waterkwaliteit van het water waarmee de ketel wordt gevoed | FD1 en FD2 | Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de stoominstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. (organisatie) 1 Controle bij voorkeur met ultrasoonmeter (niet visueel). Eventueel in een onderhoudscontract (organisatie) 2 Controle van stoompluimen. Vakkundig herstellen (organisatie) 3 Optimum zoeken en eventueel stapsgewijs terugschakelen stoomdruk (organisatie) 4 Zo laag mogelijke druk realiseren (evt. stapsgewijs). Volledig afsluiten is moeilijker i.v.m. mogelijke waterslag condens en opwarmtijden. (organisatie) 5 Fysiek verwijderen, of koud zetten (organisatie) 6 Opnemen in onderhoud(scontract) (organisatie) 7 Opnemen in onderhoud(scontract) (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-stoom-en-condensaatsystemenpdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
- In werking hebben van een liftinstallatie - Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie - In werking hebben van elektromotoren -In werking hebben van pompen | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur | - In werking hebben van een liftinstallatie (FE1 en FE2) - Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie (FF1) - In werking hebben van elektromotoren (FG1) -In werking hebben van pompen (FH1) - | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| De liftinstallatie en de productkoeling hebben verlichting: Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van een persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie: - Periodiek controleren en instellen van de persluchtdruk (waar mogelijk de werkdruk verlagen). - Controleren op en herstellen van lekkages in de persluchtinstallatie. - Uitschakelen compressor persluchtsysteem buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte persluchtleidingen. - Perslucht niet gebruiken voor het schoon blazen van werkplekken. - Controleren en schoonmaken rooster voor aan zuiging van koude buitenlucht. - Periodiek onderhouden van filters, compressor en koeler in het persluchtsysteem. | FC1 t/m FC6 | 1 t/m 7: Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de persluchtinstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. 1 Controletaak, persluchtdruk wordt vaak handmatig hoger gezet om meer druk te hebben bij bijvoorbeeld straalwerkzaamheden of schoonblazen (gedrag) 2 Zorg voor een meting, en spreek af wie, en wanneer de lekkages hersteld worden (organisatie) 3 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor compressoren die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 5 Zorg voor bezems en/of handstoffers. Zorg dat de slanghaspels niet te lang zijn zodat alleen de machine kan worden schoon-geblazen en niet de vloer (techniek+gedrag) 2,6 en 7 Als onderhoud wordt uitbesteed, overleg dan wat er in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen. Houdt een logboek bij van de onderhoudswerkzaamheden aan de compressor en van de werkzaamheden aan het persluchtnet. https://www.rvo.nl/file/best-practice-document-persluchtinstallatie
In werking hebben van productkoeling | Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. | Doelmatige werking en gebruik van de koelinstallatie voor productkoeling: - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren - Controleren op en verwijderen van ijsvorming op de verdamper. | FB1 t/m FB6 | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. | Doelmatige werking van de koelinstallatie voor productkoeling: - Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel | Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel: - Sluiten deur koeling (indien aanwezig) - Afdekken koelmeubelen (indien aanwezig) |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimtverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
PROCESSEN
- Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken - Verwarmen van producten en/of procesbaden - In werking hebben van een kneed- en/of mengmachine | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. | - Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken (PA1 t/m PA12) - Verwarmen van producten en/of procesbaden (PB1 en PB2) - In werking hebben van een kneed- en/of mengmachine (PC1) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| Controleren op en voorkomen van waterlekkages | Controleren van de doelmatige werking procesinstallaties voor een doelmatig gebruik van proceswater: - Controleren op en voorkomen van waterlekkages. - Verminderen gebruik suplletiewater bij de blancheurs. - Verminderen gebruik van water bij de ijswaterkoelers. - Controleren op en beperken van verdampingsverliezen. |  | 1 Controleer op lekkage in dagelijkse ronde (gedrag) 2 Periodiek meten op basis van KPI sturen (organisatie) 3 Optimalisatie en meten waterverbruik vs productie (KPI) (organisatie) 4 Visueel stoom/ damp controleren (gedrag)
| Voorkomen mors- en opgietverliezen bij het vullen van conserven. | Voorkomen mors- en opgietverliezen bij het vullen van conserven. |  | Klotsen en schuimen voorkomen, niet te vol opgieten (organisatie/ gedrag)
| Controleren op en voorkomen van waterlekkages | Controleren van de doelmatige werking procesinstallaties voor een doelmatig gebruik van proceswater: - Controleren op en voorkomen van waterlekkages. - Verminderen gebruik suplletiewater bij de blancheurs. - Verminderen gebruik van water bij de ijswaterkoelers. - Controleren op en beperken van verdampingsverliezen. |  | 1 Controleer op lekkage in dagelijkse ronde (gedrag) 2 Periodiek meten op basis van KPI sturen (organisatie) 3 Optimalisatie en meten waterverbruik vs productie (KPI) (organisatie) 4 Visueel stoom/ damp controleren (gedrag)
| Controleren op en voorkomen van warmteverlies | Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken: - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars. |  | Warmtewisselaars opnemen in onderhouds-programma/ planning (organisatie)

## 9. DBO Agrarische sector
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Agrarisch maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
FACILITEITEN
Isoleren van de gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | GA1 t/m GA6 | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van een ruimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | GB1 t/m GB3 | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van een ruimte | Regel het verwarmingssysteem optimaal in relatie met leeftijd van de biggen) | Regel het verwarmingssysteem optimaal in relatie met leeftijd van de biggen) | GC1 t/m GC3 | Bij mestvarkens analystische methoden gebruiken (organisatie). Stallen zo mogelijk thermisch scheiden (techniek)
| Stel de schakeling van de biggenlamp goed in | Stel de schakeling van de biggenlamp goed in |  | Toepassen van de schakeling (gedrag)
| Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. |  | 1 t/m 4 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) 1 Fysiek vastdraaien van de radiatorknoppen (techniek) 2 Fysiek verwijderen van obstakels en niet terugplaatsen (gedrag) 3 Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen (organisatie). 4 Met name voor grotere systemen te controleren. Op basis van retourtemperatuur (organisatie) 5 Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van een ruimte en buitenvelichtingsinstallatie | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GD1 t/m GD8 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik installaties. | Doelmatige werking en gebruik installaties: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor installaties die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt de installatie periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor installaties waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per installatie (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de installatie. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de installatie? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
FACILITEITEN EN PROCESSEN
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. | FA1 t/m FA6 | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
In werking hebben van productkoeling | Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. | Doelmatige werking en gebruik van de koelinstallatie voor productkoeling: - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren - Controleren op en verwijderen van ijsvorming op de verdamper. | FD1 t/m FD7 | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in de wand | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen inde wand: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in de wand - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen.
| Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. | Doelmatige werking van de koelinstallatie voor productkoeling: - Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel | Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel: - Sluiten deur koeling (indien aanwezig) - Afdekken koelmeubelen (indien aanwezig) |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimtverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
In werking hebben van een warmtapwatervoorziening, niet zijnde een stookinstallatie | Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik warm tapwatervoorziening: - Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celcius. | FB1 | 1 Opnemen van warmwatersysteem in onderhoudsplanning (organisatie) 2 Temperatuur van het warme water niet boven de 60°C laten komen (organisatie/ gedrag)
| Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
- In werking hebben van een koelinstallatie - In werking hebben van elektromotoren - In werking hebben van pompen - In werking hebben van een vacuümsysteem - Het verwarmen van producten en/of procesbaden - In werking hebben van een vacuümsysteem |  | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur | - In werking hebben van een koelinstallatie (FC1 en FC2) - In werking hebben van elektromotoren (FE en FE2) - In werking hebben van pompen (FF1) - In werking hebben van een vacuümsysteem (FG1) - Het verwarmen van producten en/of procesbaden (PA1) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| Het vacuümsysteem heeft isolatie: Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
| De productkoeling heeft verlichting: Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. |  | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
| De productkoelingsinstallatie heeft isolatie in de wand: Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in de wand: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in de wand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen.

## 10. DBO Mobiliteitsbranche
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Mobiliteit maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
GEBOUW
Isoleren van de gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | GA1 t/m GA4 | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van een ruimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | GB1 t/m GB5 | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van een ruimte | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. | GC1 t/m GC4 | 1 t/m 4 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) 1 Fysiek vastdraaien van de radiatorknoppen (techniek) 2 Fysiek verwijderen van obstakels en niet terugplaatsen (gedrag) 3 Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen (organisatie). 4 Met name voor grotere systemen te controleren. Op basis van retourtemperatuur (organisatie) 5 Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GD1 t/m GD8 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik installaties. | Doelmatige werking en gebruik installaties: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor installaties die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt de installatie periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor installaties waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per installatie (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de installatie. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de installatie? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
FACILITEITEN EN PROCESSEN
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. |  | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
In werking hebben van een persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie: - Periodiek controleren en instellen van de persluchtdruk (waar mogelijk de werkdruk verlagen). - Controleren op en herstellen van lekkages in de persluchtinstallatie. - Uitschakelen compressor persluchtsysteem buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte persluchtleidingen. - Perslucht niet gebruiken voor het schoon blazen van werkplekken. - Controleren en schoonmaken rooster voor aan zuiging van koude buitenlucht. - Periodiek onderhouden van filters, compressor en koeler in het persluchtsysteem. | FB1 t/m FB5 | 1 t/m 7: Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de persluchtinstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. 1 Controletaak, persluchtdruk wordt vaak handmatig hoger gezet om meer druk te hebben bij bijvoorbeeld straalwerkzaamheden of schoonblazen (gedrag) 2 Zorg voor een meting, en spreek af wie, en wanneer de lekkages hersteld worden (organisatie) 3 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor compressoren die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 5 Zorg voor bezems en/of handstoffers. Zorg dat de slanghaspels niet te lang zijn zodat alleen de machine kan worden schoon-geblazen en niet de vloer (techniek+gedrag) 2,6 en 7 Als onderhoud wordt uitbesteed, overleg dan wat er in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen. Houdt een logboek bij van de onderhoudswerkzaamheden aan de compressor en van de werkzaamheden aan het persluchtnet. https://www.rvo.nl/file/best-practice-document-persluchtinstallatie
- In werking hebben van elektromoteren - Gebruiken van een spuitcabine - In werking hebben van een hefbruginstallatie | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. | - In werking hebben van elektromoteren (FC1) - Gebruiken van een spuitcabine (PA1) - In werking hebben van een hefbruginstallatie (PB1) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).

## 11. DBO Sport en recreatie
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Sport & Recreatie maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
GEBOUW
Gebruiken van energieregistratie- en bewakingssysteem | Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen. | Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen. - Periodiek controleren maand- of jaaroverzichten met de energiegebruiken en het analyseren van de afwijkingen. - Periodiek controleren van beschikbare gegevens over het energiegebruik over de dag-, avond-/nacht- en weekendperiode en het analyseren van afwijkingen. | GA1 | 1 Geef iemand binnen het bedrijf de taak om periodiek de energiegebruiken te registreren en de gegevens intern zichtbaar te maken. (organisatie) Gebruik deze overzichten ook tijdens werkoverleg en bespreek eventuele afwijkingen. (organisatie) Zorg voor KPI's, (kengetallen) die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg voor een bij de bedrijfsgrootte passende (tussen) bemetering. (techniek) 2 Registreer een aantal keren de verbruiken buiten werktijd en benoem de energiegebruikers die er in de periode na werktijd zijn. (organisatie)
Isoleren van de gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | GB1 t/m GB3 | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van een ruimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | GC1 t/m GC6 | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). | - 18 + 19 + 27 + 34 | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van een ruimte | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. | GC1 t/m GC4 | 1 t/m 4 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) 1 Fysiek vastdraaien van de radiatorknoppen (techniek) 2 Fysiek verwijderen van obstakels en niet terugplaatsen (gedrag) 3 Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen (organisatie). 4 Met name voor grotere systemen te controleren. Op basis van retourtemperatuur (organisatie) 5 Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Koelen van een ruimte | Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. | Doelmatige werking en gebruik borgen van de ruimtekoeling: - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur | GE1 | 1 t/m 6 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte). 3 Buitendeel koeling (condensor) tenminste 2x per jaar reinigen (voor- en najaar). Beschadigingen aan de vinnen moeten worden voorkomen. Reinigen kan deel uitmaken van onderhoudscontract. (organisatie)
In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GF1 t/m GF8 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik installaties. | Doelmatige werking en gebruik installaties: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor installaties die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt de installatie periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor installaties waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per installatie (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de installatie. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de installatie? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
FACILITEITEN
In werking hebben van een warmtapwatervoorziening, niet zijnde een stookinstallatie | Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik warm tapwatervoorziening: - Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celcius. | FA1 t/m FA2 | 1 Opnemen van warmwatersysteem in onderhoudsplanning (organisatie) 2 Temperatuur van het warme water niet boven de 60°C laten komen (organisatie/ gedrag)
| Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
- In werking hebben van informatie- en communicatietechnologie - In werking hebben van een roltrapsysteem - In werking hebben elektromotoren - In werking hebben van een grootkeuken |  | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. | - In werking hebben van informatie- en communicatietechnologie (FC1) - In werking hebben van een roltrapsysteem (FD1) - In werking hebben elektromotoren (FF1) - In werking hebben van een grootkeuken (FG1) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
In werking hebben van productkoeling | Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. | Doelmatige werking en gebruik van de koelinstallatie voor productkoeling: - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren - Controleren op en verwijderen van ijsvorming op de verdamper. - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur | FB1 t/m FB4 | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in de wand | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen inde wand: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in de wand - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen.
| Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. | Doelmatige werking van de koelinstallatie voor productkoeling: - Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel | Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel: - Sluiten deur koeling (indien aanwezig) - Afdekken koelmeubelen (indien aanwezig) |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimtverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
In werking hebben van een zwembassin | Verlagen van het pompdebiet tot minimaal 30% buiten bedrijfstijd waar sprake is van volledige afroming. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatig werking en gebruik van de waterbehandelingsinstallatie: - Verlagen van het pompdebiet tot minimaal 30% buiten bedrijfstijd waar sprake is van volledige afroming. - Controleren op en verwijderen van vervuiling van de filters in de waterbehandelingsinstallatie. | FE1 t/m FE5 | 1 Verlagen van het pompdebiet tot minimaal 30% buiten bedrijfstijd waar sprake is van volledige afroming. (organisatie) 2 Controleren op en verwijderen van vervuiling van de filters in de waterbehandelingsinstallatie. (organisatie/ gedrag)
| Periodiek controleren en herstellen van lekkages via de zwembadvloer, -wanden en leidingen. | Periodiek controleren en herstellen van lekkages via de zwembadvloer, -wanden en leidingen. |  | Opnemen in onderhoudsplanning (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
| Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in de wand | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen inde wand: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in de wand - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen.
| Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken | Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken: - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars. |  | Warmtewisselaars opnemen in onderhouds-programma/ planning (organisatie)

## 12. Hotels en restaurants
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Hotels en Restaurants maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
GEBOUW
Gebruiken van een energieregistratie- en bewakingssysteem | Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen. | Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen. - Periodiek controleren maand- of jaaroverzichten met de energiegebruiken en het analyseren van de afwijkingen. - Periodiek controleren van beschikbare gegevens over het energiegebruik over de dag-, avond-/nacht- en weekendperiode en het analyseren van afwijkingen. | GA1 | 1 Geef iemand binnen het bedrijf de taak om periodiek de energiegebruiken te registreren en de gegevens intern zichtbaar te maken. (organisatie) Gebruik deze overzichten ook tijdens werkoverleg en bespreek eventuele afwijkingen. (organisatie) Zorg voor KPI's, (kengetallen) die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg voor een bij de bedrijfsgrootte passende (tussen) bemetering. (techniek) 2 Registreer een aantal keren de verbruiken buiten werktijd en benoem de energiegebruikers die er in de periode na werktijd zijn. (organisatie)
Isoleren van de gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | GB1 t/m GB2 | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van een r uimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | GC1 t/m GC3 | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van een ruimte | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. | GD1 t/m GD4 | 1 t/m 4 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) 1 Fysiek vastdraaien van de radiatorknoppen (techniek) 2 Fysiek verwijderen van obstakels en niet terugplaatsen (gedrag) 3 Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen (organisatie). 4 Met name voor grotere systemen te controleren. Op basis van retourtemperatuur (organisatie) 5 Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Koelen van een ruimte | Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. | Doelmatige werking en gebruik borgen van de ruimtekoeling: - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur | GE1 | 1 t/m 6 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte). 3 Buitendeel koeling (condensor) tenminste 2x per jaar reinigen (voor- en najaar). Beschadigingen aan de vinnen moeten worden voorkomen. Reinigen kan deel uitmaken van onderhoudscontract. (organisatie)
In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GF1 t/m GF9 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik installaties. | Doelmatige werking en gebruik installaties: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor installaties die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt de installatie periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor installaties waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per installatie (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de installatie. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de installatie? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
FACILITEITEN
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. | FA1 t/m FA6 | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van een warmtapwatervoorziening, niet zijnde een stookinstallatie | Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik warm tapwatervoorziening: - Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celcius. | FB1 | 1 Opnemen van warmwatersysteem in onderhoudsplanning (organisatie) 2 Temperatuur van het warme water niet boven de 60°C laten komen (organisatie/ gedrag)
| Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van productkoeling | Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. | Doelmatige werking en gebruik van de koelinstallatie voor productkoeling: - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren - Controleren op en verwijderen van ijsvorming op de verdamper. - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur | FC1 | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in de wand | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen inde wand: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in de wand - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen.
| Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. | Doelmatige werking van de koelinstallatie voor productkoeling: - Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel | Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel: - Sluiten deur koeling (indien aanwezig) - Afdekken koelmeubelen (indien aanwezig) |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimtverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
- In werking hebben van een liftinstallatie - In werking hebben van elektromotoren - In werking hebben van een grootkeuken - Bereiden van voedingsmiddelen | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur | - In werking hebben van een liftinstallatie (FD1) - In werking hebben van elektromotoren (FE1) - In werking hebben van een grootkeuken (FF1) - In werking hebben van een vacuümsysteem (FG1) - Bereiden van voedingsmiddelen (FG1) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| De liftinstallatie heeft verlichting: Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)

## 13. Drukkerijen
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Drukkerijen, Papier en Karton maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
GEBOUW
Isoleren van de gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | GA1 t/m GA3 | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van een ruimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | GB1 t/m GB6 | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van een ruimte | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. | GC1 t/m GC4 | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Koelen van een ruimte | Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. | Doelmatige werking en gebruik borgen van de ruimtekoeling: - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur | GD1 | 1 t/m 6 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte). 3 Buitendeel koeling (condensor) tenminste 2x per jaar reinigen (voor- en najaar). Beschadigingen aan de vinnen moeten worden voorkomen. Reinigen kan deel uitmaken van onderhoudscontract. (organisatie)
In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GE1 t/m GE13 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik installaties. | Doelmatige werking en gebruik installaties: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor installaties die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt de installatie periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor installaties waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per installatie (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de installatie. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de installatie? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
FACILITEITEN
In werking hebben van een stookinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. | FA1 t/m FA12 | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
| controleren van het het borgen van een doelmatige werking van de warmtewisselaar | Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken: - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars. |  | Warmtewisselaars opnemen in onderhouds-programma/ planning (organisatie)
In werking hebben van een warmtapwatervoorziening, niet zijnde stookinstallatie | Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik warm tapwatervoorziening: - Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celcius. | FB1 | 1 Opnemen van warmwatersysteem in onderhoudsplanning (organisatie) 2 Temperatuur van het warme water niet boven de 60°C laten komen (organisatie/ gedrag)
| Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van een persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie: - Periodiek controleren en instellen van de persluchtdruk (waar mogelijk de werkdruk verlagen). - Controleren op en herstellen van lekkages in de persluchtinstallatie. - Uitschakelen compressor persluchtsysteem buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte persluchtleidingen. - Perslucht niet gebruiken voor het schoon blazen van werkplekken. - Controleren en schoonmaken rooster voor aan zuiging van koude buitenlucht. - Periodiek onderhouden van filters, compressor en koeler in het persluchtsysteem. | FC1 t/m FC5 | 1 t/m 7: Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de persluchtinstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. 1 Controletaak, persluchtdruk wordt vaak handmatig hoger gezet om meer druk te hebben bij bijvoorbeeld straalwerkzaamheden of schoonblazen (gedrag) 2 Zorg voor een meting, en spreek af wie, en wanneer de lekkages hersteld worden (organisatie) 3 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor compressoren die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 5 Zorg voor bezems en/of handstoffers. Zorg dat de slanghaspels niet te lang zijn zodat alleen de machine kan worden schoon-geblazen en niet de vloer (techniek+gedrag) 2,6 en 7 Als onderhoud wordt uitbesteed, overleg dan wat er in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen. Houdt een logboek bij van de onderhoudswerkzaamheden aan de compressor en van de werkzaamheden aan het persluchtnet. https://www.rvo.nl/file/best-practice-document-persluchtinstallatie
In werking hebben van een stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie: - Periodiek controleren op en herstellen van lekkages bij condenspotten (stoom wordt doorgelaten en niet alleen condensaat) - Periodiek controleren op en herstellen van stoom- en condensaatlekkages in de stoominstallatie. - Verlagen stoomdruk op basis van de gebuiker die de hoogste druk vraagt. - Verlagen stoomdruk buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte stoomleidingen. - Periodiek controleren van de economiser en de rookgascondensor op vervuiling. - Periodiek analyseren van de waterkwaliteit van het water waarmee de ketel wordt gevoed | FD1 t/m FD4 | Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de stoominstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. (organisatie) 1 Controle bij voorkeur met ultrasoonmeter (niet visueel). Eventueel in een onderhoudscontract (organisatie) 2 Controle van stoompluimen. Vakkundig herstellen (organisatie) 3 Optimum zoeken en eventueel stapsgewijs terugschakelen stoomdruk (organisatie) 4 Zo laag mogelijke druk realiseren (evt. stapsgewijs). Volledig afsluiten is moeilijker i.v.m. mogelijke waterslag condens en opwarmtijden. (organisatie) 5 Fysiek verwijderen, of koud zetten (organisatie) 6 Opnemen in onderhoud(scontract) (organisatie) 7 Opnemen in onderhoud(scontract) (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-stoom-en-condensaatsystemenpdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
| controleren van het het borgen van een doelmatige werking van de warmtewisselaar | Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken: - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars. |  | Warmtewisselaars opnemen in onderhouds-programma/ planning (organisatie)
- In werking hebben van een liftinstallatie - Gebruiken van informatie en communicatietechnologie - In werking hebben van elektromotor - In werking hebben van een vacuümsysteem | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. | - In werking hebben van een liftinstallatie (FE1) - Gebruiken van informatie en communicatietechnologie (FF1) - In werking hebben van elektromotor (FH1) - In werking hebben van een vacuümsysteem (FI1) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| De liftinstallatie heeft verlichting: Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
In werking hebben van een luchtbevochtigingssysteem | Controleren instellingen en het borgen van een doellmatige werking en gebruik van de waterbevochtingsinstallatie | Controleer inestellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de waterbevochtingsinstallatie: - Controleer op en verwijder van vervuiling met kalkafzetting | FG1 | Opnemen in onderhoudsplanning (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
PROCESSEN
- Verwarmen van producten en/of procesbaden - Bewerken, lijmen, coaten of lamineren van papier of karton - Koelen van producten en/of procesbaden | controleren van het het borgen van een doelmatige werking van de warmtewisselaar | Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken: - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars. |  | Warmtewisselaars opnemen in onderhouds-programma/ planning (organisatie)
| procesbad: Controleren op en voorkomen van waterlekkages | Controleren van de doelmatige werking procesinstallaties voor een doelmatig gebruik van proceswater: - Controleren op en voorkomen van waterlekkages. - Verminderen gebruik suplletiewater bij de blancheurs. - Verminderen gebruik van water bij de ijswaterkoelers. - Controleren op en beperken van verdampingsverliezen. |  | 1 Controleer op lekkage in dagelijkse ronde (gedrag) 2 Periodiek meten op basis van KPI sturen (organisatie) 3 Optimalisatie en meten waterverbruik vs productie (KPI) (organisatie) 4 Visueel stoom/ damp controleren (gedrag)
| Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).

## 14. Bouwmaterialen
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Bouwmaterialen maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
GEBOUW
Isoleren van de gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | GA1 | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van een ruimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | GB1 t/m GB6 | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van een ruimte | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. | GC1 t/m GC5 | 1 t/m 4 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) 1 Fysiek vastdraaien van de radiatorknoppen (techniek) 2 Fysiek verwijderen van obstakels en niet terugplaatsen (gedrag) 3 Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen (organisatie). 4 Met name voor grotere systemen te controleren. Op basis van retourtemperatuur (organisatie) 5 Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GD1 t/m GD8 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik installaties. | Doelmatige werking en gebruik installaties: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor installaties die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt de installatie periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor installaties waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per installatie (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de installatie. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de installatie? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
FACILITEITEN
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. | FA1 t/m FA5 | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
In werking hebben van een warmtapwatervoorziening, niet zijnde stookinstallatie | Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik warm tapwatervoorziening: - Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celcius. | FB1 | 1 Opnemen van warmwatersysteem in onderhoudsplanning (organisatie) 2 Temperatuur van het warme water niet boven de 60°C laten komen (organisatie/ gedrag)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
| Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
In werking hebben van een persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie: - Periodiek controleren en instellen van de persluchtdruk (waar mogelijk de werkdruk verlagen). - Controleren op en herstellen van lekkages in de persluchtinstallatie. - Uitschakelen compressor persluchtsysteem buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte persluchtleidingen. - Perslucht niet gebruiken voor het schoon blazen van werkplekken. - Controleren en schoonmaken rooster voor aan zuiging van koude buitenlucht. - Periodiek onderhouden van filters, compressor en koeler in het persluchtsysteem. | FC1 t/m FC5 | 1 t/m 7: Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de persluchtinstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. 1 Controletaak, persluchtdruk wordt vaak handmatig hoger gezet om meer druk te hebben bij bijvoorbeeld straalwerkzaamheden of schoonblazen (gedrag) 2 Zorg voor een meting, en spreek af wie, en wanneer de lekkages hersteld worden (organisatie) 3 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor compressoren die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 5 Zorg voor bezems en/of handstoffers. Zorg dat de slanghaspels niet te lang zijn zodat alleen de machine kan worden schoon-geblazen en niet de vloer (techniek+gedrag) 2,6 en 7 Als onderhoud wordt uitbesteed, overleg dan wat er in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen. Houdt een logboek bij van de onderhoudswerkzaamheden aan de compressor en van de werkzaamheden aan het persluchtnet. https://www.rvo.nl/file/best-practice-document-persluchtinstallatie
- In werking hebben van een serverruimten - In werking hebben van elektromotoren - In werking hebben van pompen | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur | - In werking hebben van een serverruimten (FD1 - In werking hebben van elektromotoren (FE1) - In werking hebben van pompen (FF1) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| De serverruimten hebben ruimtekoeling: Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. | Doelmatige werking en gebruik borgen van de ruimtekoeling: - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur |  | 1 t/m 6 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte). 3 Buitendeel koeling (condensor) tenminste 2x per jaar reinigen (voor- en najaar). Beschadigingen aan de vinnen moeten worden voorkomen. Reinigen kan deel uitmaken van onderhoudscontract. (organisatie)

## 15. Verf en drukinkt
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Verf en Inkt maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
GEBOUW
Isoleren van de gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | GA1 t/m GA3 | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van een ruimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | GB1 t/m GB5 | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van een ruimte | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. | GC1 t/m GC4 | 1 t/m 4 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) 1 Fysiek vastdraaien van de radiatorknoppen (techniek) 2 Fysiek verwijderen van obstakels en niet terugplaatsen (gedrag) 3 Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen (organisatie). 4 Met name voor grotere systemen te controleren. Op basis van retourtemperatuur (organisatie) 5 Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GD1 t/m GD12 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik installaties. | Doelmatige werking en gebruik installaties: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor installaties die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt de installatie periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor installaties waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per installatie (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de installatie. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de installatie? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
FACILITEITEN
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. | FA1 t/m FA6 | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
In werking hebben van een warm tapwatervoorziening, niet zijnde stookinstallatie | Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik warm tapwatervoorziening: - Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celcius. | FB1 | 1 Opnemen van warmwatersysteem in onderhoudsplanning (organisatie) 2 Temperatuur van het warme water niet boven de 60°C laten komen (organisatie/ gedrag)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
| Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
- Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie -In werking hebben van elektromotoren - In werking hebben van pompen - Verwarmen van producten en/of procesbaden | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. | - In werking hebben van informatie- en communicatietechnologie (FD1) - In werking hebben elektromotoren (FE1) - In werking hebben van pompen (FF1) - Verwarmen van producten en/of procesbaden (PA1) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| Procesbad: Controleren op en voorkomen van waterlekkages | Controleren van de doelmatige werking procesinstallaties voor een doelmatig gebruik van proceswater: - Controleren op en voorkomen van waterlekkages. - Verminderen gebruik suplletiewater bij de blancheurs. - Verminderen gebruik van water bij de ijswaterkoelers. - Controleren op en beperken van verdampingsverliezen. |  | 1 Controleer op lekkage in dagelijkse ronde (gedrag) 2 Periodiek meten op basis van KPI sturen (organisatie) 3 Optimalisatie en meten waterverbruik vs productie (KPI) (organisatie) 4 Visueel stoom/ damp controleren (gedrag)
| De procesbaden hebben een warmtewisselaar: Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken | Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken: - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars. |  | Warmtewisselaars opnemen in onderhouds-programma/ planning (organisatie)

## 16. Tankstations en autowas..
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Tankstations en Autowasinrichtingen maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
Isoleren van de gebouwchil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | GA1 en GA2 | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van een ruimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | GB1 t/m GB3 | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van een ruimte | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. | GC1 t/m GC4 | 1 t/m 4 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) 1 Fysiek vastdraaien van de radiatorknoppen (techniek) 2 Fysiek verwijderen van obstakels en niet terugplaatsen (gedrag) 3 Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen (organisatie). 4 Met name voor grotere systemen te controleren. Op basis van retourtemperatuur (organisatie) 5 Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GD1 t/m GD12 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik installaties. | Doelmatige werking en gebruik installaties: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor installaties die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt de installatie periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor installaties waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per installatie (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de installatie. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de installatie? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
FACILITEITEN EN PROCESSEN
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. | FA1 t/m FA3 | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
In werking hebben van een warm tapwatervoorziening, niet zijnde stookinstallatie | Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik warm tapwatervoorziening: - Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celcius. | FB1 | 1 Opnemen van warmwatersysteem in onderhoudsplanning (organisatie) 2 Temperatuur van het warme water niet boven de 60°C laten komen (organisatie/ gedrag)
| Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van productkoeling | Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). | FD1 t/m FD11 | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
| Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in de wand | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen inde wand: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in de wand - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen.
| Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken | Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken: - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars. |  | Warmtewisselaars opnemen in onderhouds-programma/ planning (organisatie)
| Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel | Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel: - Sluiten deur koeling (indien aanwezig) - Afdekken koelmeubelen (indien aanwezig) |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimtverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
- In werking hebben van een koelinstallatie - Bereiden van voedingsmiddelen - In werking hebben van elektromotoren - In werking hebben van pompen - In werking hebben van een stofzuiger - In werking hebben van een autowasinrichting | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur | - In werking hebben van een koelinstallatie (FC1) - Bereiden van voedingsmiddelen (FE1) - In werking hebben van elektromotoren (FG1) - In werking hebben van pompen (FH1) - In werking hebben van een stofzuiger (FI1) - In werking hebben van een autowasinrichting (PA1 t/m PA3) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| Verlagen van het pompdebiet tot minimaal 30% buiten bedrijfstijd waar sprake is van volledige afroming. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatig werking en gebruik van de waterbehandelingsinstallatie: - Verlagen van het pompdebiet tot minimaal 30% buiten bedrijfstijd waar sprake is van volledige afroming. - Controleren op en verwijderen van vervuiling van de filters in de waterbehandelingsinstallatie. |  | 1 Verlagen van het pompdebiet tot minimaal 30% buiten bedrijfstijd waar sprake is van volledige afroming. (organisatie) 2 Controleren op en verwijderen van vervuiling van de filters in de waterbehandelingsinstallatie. (organisatie/ gedrag)
| Controleren op en voorkomen van waterlekkages | Controleren van de doelmatige werking procesinstallaties voor een doelmatig gebruik van proceswater: - Controleren op en voorkomen van waterlekkages. - Verminderen gebruik suplletiewater bij de blancheurs. - Verminderen gebruik van water bij de ijswaterkoelers. - Controleren op en beperken van verdampingsverliezen. |  | 1 Controleer op lekkage in dagelijkse ronde (gedrag) 2 Periodiek meten op basis van KPI sturen (organisatie) 3 Optimalisatie en meten waterverbruik vs productie (KPI) (organisatie) 4 Visueel stoom/ damp controleren (gedrag)
| Motorvoertuigen afspoelen met koud water in plaats van warm water. | Motorvoertuigen afspoelen met koud water in plaats van warm water. |  | Schrobborstels gebruiken en koud water(gedrag). Warm tappunt buiten gebruik stellen (techniek)
In werking hebben van een persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie: - Periodiek controleren en instellen van de persluchtdruk (waar mogelijk de werkdruk verlagen). - Controleren op en herstellen van lekkages in de persluchtinstallatie. - Uitschakelen compressor persluchtsysteem buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte persluchtleidingen. - Perslucht niet gebruiken voor het schoon blazen van werkplekken. - Controleren en schoonmaken rooster voor aan zuiging van koude buitenlucht. - Periodiek onderhouden van filters, compressor en koeler in het persluchtsysteem. | FF1 t/m FF5 | 1 t/m 7: Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de persluchtinstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. 1 Controletaak, persluchtdruk wordt vaak handmatig hoger gezet om meer druk te hebben bij bijvoorbeeld straalwerkzaamheden of schoonblazen (gedrag) 2 Zorg voor een meting, en spreek af wie, en wanneer de lekkages hersteld worden (organisatie) 3 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor compressoren die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 5 Zorg voor bezems en/of handstoffers. Zorg dat de slanghaspels niet te lang zijn zodat alleen de machine kan worden schoon-geblazen en niet de vloer (techniek+gedrag) 2,6 en 7 Als onderhoud wordt uitbesteed, overleg dan wat er in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen. Houdt een logboek bij van de onderhoudswerkzaamheden aan de compressor en van de werkzaamheden aan het persluchtnet. https://www.rvo.nl/file/best-practice-document-persluchtinstallatie

## 17. Meubels en hout
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Meubels en Hout maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
FACILITEITEN
Isoleren van de gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | GA1 | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van een ruimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | GB1 t/m GB6 | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van een ruimte | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. | GC1 t/m GC5 | 1 t/m 4 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) 1 Fysiek vastdraaien van de radiatorknoppen (techniek) 2 Fysiek verwijderen van obstakels en niet terugplaatsen (gedrag) 3 Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen (organisatie). 4 Met name voor grotere systemen te controleren. Op basis van retourtemperatuur (organisatie) 5 Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GD1 t/m GD14 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik installaties. | Doelmatige werking en gebruik installaties: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor installaties die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt de installatie periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor installaties waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per installatie (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de installatie. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de installatie? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
FACILITEITEN EN PROCESSEN
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. | FA1 t/m FA10 | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
In werking hebben van een warm tapwatervoorziening | Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik warm tapwatervoorziening: - Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celcius. | FB1 | 1 Opnemen van warmwatersysteem in onderhoudsplanning (organisatie) 2 Temperatuur van het warme water niet boven de 60°C laten komen (organisatie/ gedrag)
| Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van een persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie: - Periodiek controleren en instellen van de persluchtdruk (waar mogelijk de werkdruk verlagen). - Controleren op en herstellen van lekkages in de persluchtinstallatie. - Uitschakelen compressor persluchtsysteem buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte persluchtleidingen. - Perslucht niet gebruiken voor het schoon blazen van werkplekken. - Controleren en schoonmaken rooster voor aan zuiging van koude buitenlucht. - Periodiek onderhouden van filters, compressor en koeler in het persluchtsysteem. | FF1 t/m FF5 | 1 t/m 7: Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de persluchtinstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. 1 Controletaak, persluchtdruk wordt vaak handmatig hoger gezet om meer druk te hebben bij bijvoorbeeld straalwerkzaamheden of schoonblazen (gedrag) 2 Zorg voor een meting, en spreek af wie, en wanneer de lekkages hersteld worden (organisatie) 3 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor compressoren die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 5 Zorg voor bezems en/of handstoffers. Zorg dat de slanghaspels niet te lang zijn zodat alleen de machine kan worden schoon-geblazen en niet de vloer (techniek+gedrag) 2,6 en 7 Als onderhoud wordt uitbesteed, overleg dan wat er in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen. Houdt een logboek bij van de onderhoudswerkzaamheden aan de compressor en van de werkzaamheden aan het persluchtnet. https://www.rvo.nl/file/best-practice-document-persluchtinstallatie
In werking hebben van een stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie: - Periodiek controleren op en herstellen van lekkages bij condenspotten (stoom wordt doorgelaten en niet alleen condensaat) - Periodiek controleren op en herstellen van stoom- en condensaatlekkages in de stoominstallatie. - Verlagen stoomdruk op basis van de gebuiker die de hoogste druk vraagt. - Verlagen stoomdruk buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte stoomleidingen. - Periodiek controleren van de economiser en de rookgascondensor op vervuiling. - Periodiek analyseren van de waterkwaliteit van het water waarmee de ketel wordt gevoed | FD1 t/m FD3 | Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de stoominstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. (organisatie) 1 Controle bij voorkeur met ultrasoonmeter (niet visueel). Eventueel in een onderhoudscontract (organisatie) 2 Controle van stoompluimen. Vakkundig herstellen (organisatie) 3 Optimum zoeken en eventueel stapsgewijs terugschakelen stoomdruk (organisatie) 4 Zo laag mogelijke druk realiseren (evt. stapsgewijs). Volledig afsluiten is moeilijker i.v.m. mogelijke waterslag condens en opwarmtijden. (organisatie) 5 Fysiek verwijderen, of koud zetten (organisatie) 6 Opnemen in onderhoud(scontract) (organisatie) 7 Opnemen in onderhoud(scontract) (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-stoom-en-condensaatsystemenpdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
| controleren van het het borgen van een doelmatige werking van de warmtewisselaar | Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken: - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars. |  | Warmtewisselaars opnemen in onderhouds-programma/ planning (organisatie)
- gebruiken van informatie- en communicatietechnologie - In werking hebben van elektromotoren - Reinigen, lijmen of coaten van hout en kurk - In werking hebben van een droogkamer | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. | - gebruiken van informatie- en communicatietechnologie (FE1) - In werking hebben van elektromotoren (FF1) - Reinigen, lijmen of coaten van hout en kurk (PA1 t/m PA2) - In werking hebben van een droogkamer (PB1 t/m PB4) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| De droogkamer heeft isolatie: Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
| De droogkamer heeft een ventilator: | Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren.
De droogkamer heeft een HR-ketel: Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | De droogkamer heeft een HR-ketel: Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte.

## 18. Bedrijfshallen
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Bedrijfshallen maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
GEBOUW
Isoleren van de gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | GA1 | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van een ruimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | GB1 t/m GB6 | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van een ruimte | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. | GC1 t/m GC4 | 1 t/m 4 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) 1 Fysiek vastdraaien van de radiatorknoppen (techniek) 2 Fysiek verwijderen van obstakels en niet terugplaatsen (gedrag) 3 Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen (organisatie). 4 Met name voor grotere systemen te controleren. Op basis van retourtemperatuur (organisatie) 5 Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
| Bij het verwarmen van de ruimte kunnen ondersteuningsventilatoren worden ingezet. | Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren.
In werking hebben van ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GD1 t/m GD12 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Doelmatige werking en gebruik installaties. | Doelmatige werking en gebruik installaties: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor installaties die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt de installatie periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor installaties waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per installatie (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de installatie. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de installatie? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
FACILITEITEN EN PROCESSEN
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. | FA1 t/m FA12 | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
| controleren van het het borgen van een doelmatige werking van de warmtewisselaar | Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken: - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars. |  | Warmtewisselaars opnemen in onderhouds-programma/ planning (organisatie)
In werking hebben van een warm tapwatervoorziening | Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik warm tapwatervoorziening: - Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celcius. | FB1 | 1 Opnemen van warmwatersysteem in onderhoudsplanning (organisatie) 2 Temperatuur van het warme water niet boven de 60°C laten komen (organisatie/ gedrag)
| Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. |  | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
- In werking hebben van een koelinstallatie - gebruiken van informatie en communicatietechnologie - In werking hebben van een vacuümsysteem - In werking hebben van elektromotoren - In werking hebben van pompen - Verwarmen van producten en/of procesbaden | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur | - In werking hebben van een koelinstallatie (FC1 t/m FC7) - gebruiken van informatie en communicatietechnologie (FH1) - In werking hebben van een vacuümsysteem (FI1) - In werking hebben van elektromotoren (FJ1) - In werking hebben van pompen (FK1) - Verwarmen van producten en/of procesbaden (PA1 t/m PA2) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| procesbad: Controleren op en voorkomen van waterlekkages | Controleren van de doelmatige werking procesinstallaties voor een doelmatig gebruik van proceswater: - Controleren op en voorkomen van waterlekkages. - Verminderen gebruik suplletiewater bij de blancheurs. - Verminderen gebruik van water bij de ijswaterkoelers. - Controleren op en beperken van verdampingsverliezen. |  | 1 Controleer op lekkage in dagelijkse ronde (gedrag) 2 Periodiek meten op basis van KPI sturen (organisatie) 3 Optimalisatie en meten waterverbruik vs productie (KPI) (organisatie) 4 Visueel stoom/ damp controleren (gedrag)
| Het procesbad heeft een HR-ketel: Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. |  | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
| Het procesbad heeft een warmtewisselaar: Controleren van het het borgen van een doelmatige werking van de warmtewisselaar | Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken: - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars. |  | Warmtewisselaars opnemen in onderhouds-programma/ planning (organisatie)
| De koelinstallatie heeft isolatie: Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Koelen van een ruimte | Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. | Doelmatige werking en gebruik borgen van de ruimtekoeling: - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur |  | 1 t/m 6 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte). 3 Buitendeel koeling (condensor) tenminste 2x per jaar reinigen (voor- en najaar). Beschadigingen aan de vinnen moeten worden voorkomen. Reinigen kan deel uitmaken van onderhoudscontract. (organisatie)
De koelinstallatie heeft isolatie
In werking hebben van productkoeling | Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. | Doelmatige werking en gebruik van de koelinstallatie voor productkoeling: - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren - Controleren op en verwijderen van ijsvorming op de verdamper. - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in de wand | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen inde wand: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in de wand - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen.
| Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. | Doelmatige werking van de koelinstallatie voor productkoeling: - Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel | Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel: - Sluiten deur koeling (indien aanwezig) - Afdekken koelmeubelen (indien aanwezig) |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimtverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
In werking hebben van een persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie: - Periodiek controleren en instellen van de persluchtdruk (waar mogelijk de werkdruk verlagen). - Controleren op en herstellen van lekkages in de persluchtinstallatie. - Uitschakelen compressor persluchtsysteem buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte persluchtleidingen. - Perslucht niet gebruiken voor het schoon blazen van werkplekken. - Controleren en schoonmaken rooster voor aan zuiging van koude buitenlucht. - Periodiek onderhouden van filters, compressor en koeler in het persluchtsysteem. | FF1 t/m FF6 | 1 t/m 7: Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de persluchtinstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. 1 Controletaak, persluchtdruk wordt vaak handmatig hoger gezet om meer druk te hebben bij bijvoorbeeld straalwerkzaamheden of schoonblazen (gedrag) 2 Zorg voor een meting, en spreek af wie, en wanneer de lekkages hersteld worden (organisatie) 3 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor compressoren die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 5 Zorg voor bezems en/of handstoffers. Zorg dat de slanghaspels niet te lang zijn zodat alleen de machine kan worden schoon-geblazen en niet de vloer (techniek+gedrag) 2,6 en 7 Als onderhoud wordt uitbesteed, overleg dan wat er in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen. Houdt een logboek bij van de onderhoudswerkzaamheden aan de compressor en van de werkzaamheden aan het persluchtnet. https://www.rvo.nl/file/best-practice-document-persluchtinstallatie
In werking hebben van een stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie: - Periodiek controleren op en herstellen van lekkages bij condenspotten (stoom wordt doorgelaten en niet alleen condensaat) - Periodiek controleren op en herstellen van stoom- en condensaatlekkages in de stoominstallatie. - Verlagen stoomdruk op basis van de gebuiker die de hoogste druk vraagt. - Verlagen stoomdruk buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte stoomleidingen. - Periodiek controleren van de economiser en de rookgascondensor op vervuiling. - Periodiek analyseren van de waterkwaliteit van het water waarmee de ketel wordt gevoed | FG1 t/m FG4 | Wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de stoominstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen in zijn/haar takenpakket. (organisatie) 1 Controle bij voorkeur met ultrasoonmeter (niet visueel). Eventueel in een onderhoudscontract (organisatie) 2 Controle van stoompluimen. Vakkundig herstellen (organisatie) 3 Optimum zoeken en eventueel stapsgewijs terugschakelen stoomdruk (organisatie) 4 Zo laag mogelijke druk realiseren (evt. stapsgewijs). Volledig afsluiten is moeilijker i.v.m. mogelijke waterslag condens en opwarmtijden. (organisatie) 5 Fysiek verwijderen, of koud zetten (organisatie) 6 Opnemen in onderhoud(scontract) (organisatie) 7 Opnemen in onderhoud(scontract) (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-stoom-en-condensaatsystemenpdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
| controleren van het het borgen van een doelmatige werking van de warmtewisselaar | Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken: - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars. |  | Warmtewisselaars opnemen in onderhouds-programma/ planning (organisatie)

## 19. Detailhandel
DBO | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Detailhandel maatregel nr. | Inpassing (voor het bedrijf) Techniek/ organisatie/ gedrag Indien van toepassing
GEBOUW
Gebruiken van een energieregistratie- en bewakingssysteem | Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen. | Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen. - Periodiek controleren maand- of jaaroverzichten met de energiegebruiken en het analyseren van de afwijkingen. - Periodiek controleren van beschikbare gegevens over het energiegebruik over de dag-, avond-/nacht- en weekendperiode en het analyseren van afwijkingen. | GA1 | 1 Geef iemand binnen het bedrijf de taak om periodiek de energiegebruiken te registreren en de gegevens intern zichtbaar te maken. (organisatie) Gebruik deze overzichten ook tijdens werkoverleg en bespreek eventuele afwijkingen. (organisatie) Zorg voor KPI's, (kengetallen) die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg voor een bij de bedrijfsgrootte passende (tussen) bemetering. (techniek) 2 Registreer een aantal keren de verbruiken buiten werktijd en benoem de energiegebruikers die er in de periode na werktijd zijn. (organisatie)
Isoleren van de gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. |  | 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie) Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 1 Deurdrangers toepassen. (techniek) Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren (deurdrangers/automatische deuren) (gedrag) Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek) 2 Controleer instelling van automatische deuren (organisatie) 3 https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf (techniek/ organisatie/ gedrag) 5 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)
Ventileren van een ruimte | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. |  | 1 Zorg bij aan- en afzuigroosters dat deze periodiek schoon worden gemaakt. Stof en vetvrij houden. Kanalen kunnen met roterende borstels/ stofzuigers worden gereinigd of pneumatisch. Periodiek is 1x per 6-10 jaar (afhankelijk van de vervuiling) (organisatie) 2 Geef filtervervanging aan bij het apparaat/Luchtbehandelingskast met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma en het logboek. (organisatie) Controle filtervervuiling op drukval, bij grotere LBK’s, eventueel in GBS. (techniek) 3 Zorg voor een periodieke controle van de vervuiling van warmtewisselaars, door meting van de temperaturen of een visuele controle. Reinig vervuilde warmtewisselaars. (organisatie) 4 Zorg voor gesloten deuren (gedrag) 5 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor ventilatiesystemen die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 6 Zorg voor een juiste instelling van de frequentieregeling indien deze aanwezig is, op basis van benodigde ventilatielucht. Pas deze aan als de ruimte-invulling of - benutting wijzigt. https://www.rvo.nl/file/best-practice-luchtbehandelingsinstallatiespdf
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Verwarmen van een ruimte | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. | GC1 t/m GC5 | 1 t/m 4 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) 1 Fysiek vastdraaien van de radiatorknoppen (techniek) 2 Fysiek verwijderen van obstakels en niet terugplaatsen (gedrag) 3 Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen (organisatie). 4 Met name voor grotere systemen te controleren. Op basis van retourtemperatuur (organisatie) 5 Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
Koelen van een ruimte | Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. | Doelmatige werking en gebruik borgen van de ruimtekoeling: - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur | GE1 | 1 t/m 6 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte). 3 Buitendeel koeling (condensor) tenminste 2x per jaar reinigen (voor- en najaar). Beschadigingen aan de vinnen moeten worden voorkomen. Reinigen kan deel uitmaken van onderhoudscontract. (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
In werking hebben van ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | GD1 t/m GD14 | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
FACILITEITEN
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. | FA1 t/m FA10 | 1 t/m 9 Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie) Zorg dat de installatie, gebruiksgericht is ingeregeld (conform gebruik gebouw/ ruimte).
In werking hebben van productkoeling | Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. | Doelmatige werking en gebruik van de koelinstallatie voor productkoeling: - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren - Controleren op en verwijderen van ijsvorming op de verdamper. - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie) Met name voor grotere installaties, zorg voor KPI's, die geschikt zijn voor de organisatie. (organisatie)
| Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in de wand | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen inde wand: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in de wand - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen.
| Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. | Doelmatige werking van de koelinstallatie voor productkoeling: - Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel | Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel: - Sluiten deur koeling (indien aanwezig) - Afdekken koelmeubelen (indien aanwezig) |  | Zorg dat er een verantwoordelijke is voor het koelsysteem (of uitbesteden) (organisatie)
| Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimtverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)
| Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). |  | 1 Een stijgend energiegebruik kan een aanwijzing zijn van afnemende isolatie. Inspecteer periodiek visueel de isolatie. Zorg voor een thermografische inspectie bij buitengelegen warmte/koude gebruikers en/of warmte/koude gebruikers van een aanzienlijke omvang. (organisatie) https://www.rvo.nl/file/best-practice-isolatiepdf
- In werking hebben van een liftinstallatie - In werking hebben van een roltrapsysteem - Bereiden van voedingsmiddelen | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. | - Bereiden van voedingsmiddelen (FC1 en FC2) - Inwerking hebben van een liftinstallatie (FD1 en FD2) - In werking hebben van een roltrapsysteem (FE1) - Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie (FF1) - In werking hebben van serverruimten (FG1 t/m FG9) - In werking hebben van een noodstroomvoorziening (FH1) - In werking hebben van elektromotoren (FI1) | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker).
| De liftinstallatie heeft verlichting: Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. |  | 1 Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting. Neem het schoonmaken van de verlichting mee in het onderhoud- of onderhoudscontract (organisatie) 2 Neem lampvervanging op in onderhouds-protocol (organisatie) 3 Meet eventueel lichtniveau (organisatie). Verwijder armaturen indien activiteit dit toelaat (organisatie)

## DBO Voorstel (hidden)
DBO is de afkorting voor 'Duurzaam Beheer en Onderhoud'. Doel van de DBO maatregelen is dat: 1. beheermaatregelen worden uitgevoerd om energieverspilling te signaleren en tegen te gaan; 2. onderhoud maatregelen worden uitgevoerd om het besparingseffect van een ingevoerde dienst of uitgevoerde maatregel optimaal te laten zijn of houden. Om dit te realiseren zijn er met een bepaalde frequentie acties nodig. In dit document worden deze acties beschreven en gekoppeld aan branches en maatregelen. DBO maatregelen moeten controleerbaar zijn voor het bevoegd gezag. De rode tekst is ingevoegd.
Activiteit | Doel DBO | Maatregel(en) DBO | Hoe: voor het bedrijf | Check/controle: voor het bevoegd gezag | Metalelektro en mkb-metaal maatregel nr.
Apparatuur, machinerie en installaties | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud. | 1 Zorg voor schakelmogelijk-heden voor machines die eenvoudig schakelbaar zijn. (techniek) + (schakel)gedrag 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Zorg voor het documenteren van optimale setpoint instellingen met bedrijfstijden voor apparaten waarvoor dit van toepassing is (organisatie) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Zorg voor werkinstructies en handleidingen per machine (organisatie); Zorg dat de mensen zijn geïnstrueerd; (organisatie) 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Zorg dat e.e.a. intern is ondergebracht of in onderhoudscontracten wordt opgenomen en dat de uitvoerder van het onderhoud kort rapporteert en/of zichtbaar maakt d.m.v. een sticker. (organisatie) 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker). | 1 Toets de schakelmogelijkheden en Erkende maatregel. Voorbeeldvraag: Wordt apparatuur periodiek geschakeld (pauzes, weekend, ’s nachts) 2 Voorbeeldvragen: Wordt er rekening gehouden met zomer- en winterinstellingen? Zijn (fabrieks)instellingen in logboeken aanwezig? 3 Voorbeeldvragen: Zijn er werkinstructies, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een machine. Zijn er instructiesessies, bijvoorbeeld klassikaal, tijdens werkoverleg, kantinesessies etc. 4 Voorbeeldvragen: Zijn er logboeken aanwezig bij de machines? Zijn er onderhoudscontracten? Wordt periodiek onderhoud uitgevoerd en is dat aan de machine zichtbaar (sticker). | 1 t/m 32
Energiebeheer | Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen. | Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen. - Periodiek controleren maand- of jaaroverzichten met de energiegebruiken en het analyseren van de afwijkingen. - Periodiek controleren van beschikbare gegevens over het energiegebruik over de dag-, avond-/nacht- en weekendperiode en het analyseren van afwijkingen. | geef iemand binnen het bedrijf de taak om bijvoorbeeld maandelijks de energiegebruiken te registreren en de gegevens intern zichtbaar te maken. Gebruik deze overzichten ook tijdens werkoverleg en bespreek eventuele afwijkingen. Registreer een aantal keren de verbruiken buiten werktijd en benoem de energiegebruikers die er in de periode na werktijd zijn. | controleer of er een interne registratie is. Vraag naar acties bij afwijkingen | 1 t/m 32
Gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen. | eenvoudig thermografisch onderzoek. Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. Deurdrangers toepassen. Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters. | vraag naar thermografische foto's, automatische deuren controleren | - N.v.t. - N.v.t. - N.v.t. - 1 - 1
Isolatie | Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages). | visuele inspectie. Bij omvangrijke en buiten gesitueerde delen thermografische inspectie |  | - 6 + 26 + 27
Perslucht | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie: - Periodiek controleren en instellen van de persluchtdruk (waar mogelijk de werkdruk verlagen). - Controleren op en herstellen van lekkages in de persluchtinstallatie. - Uitschakelen compressor persluchtsysteem buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte persluchtleidingen. - Perslucht niet gebruiken voor het schoon blazen van werkplekken. - Controleren en schoonmaken rooster voor aan zuiging van koude buitenlucht. - Periodiek onderhouden van filters, compressor en koeler in het persluchtsysteem. | wijs een 1e en 2e verantwoordelijke aan voor de persluchtinstallatie. Zorg dat deze voldoende kennis heeft om het beheer uit te voeren. Zet de maatregelen die in kolom c zijn genoemd in zijn/haar takenpakket. Als onderhoud wordt uitbesteed, overleg dan wat er in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen. | vraag naar het onderhoudscontract en/of de verantwoordelijke. | - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 21 - 20
Ruimte- en buitenverlichting | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. | laat het reinigen van buiten- en reklameverlichting meenemen door de glazenwasser en/of schoonmaakbedrijf. Binnenverlichting opnemen in het schoonmaakprotocol. Maak intern iemand verantwoordelijk voor de verlichting (vervangen en eventueel meten va de niveaus) |  | - 10 t/m 14 + 16 + 17 - 11 + 16 - N.v.t.
Ruimteventilatie | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren. | hoe gaat het reinigen van de ventilatiekanalen? Geef filtervervanging aan bij het apparaat/LBK met datum en merk/type filter. Neem dit op in het onderhoudsprogramma. Hoe controleren vervuiling warmtewisselaars? Door meting van de temperaturen! Hoe frequentieregeing instellen/controleren? |  | - N.v.t. - N.v.t. - 30 - N.v.t. - N.v.t. - N.v.t.
Ruimteverwarming | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp. | zorg dat er een verantwoordelijke is voor het verwarmingssysteem (of uitbesteden). Zorg voor voldoende instructie. Waterzijdig inregelen uitbesteden en installateur om inregelrapport vragen. |  | - 8 - N.v.t. - N.v.t. - 7
Stookinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. | zie ook hierboven. Uitbestyeden en opnemen in onderhoudscontract en/of intern iemand verantwoordelijk maken en zorgen dat deze voldoende kennis heeft om de genoemde wrkzaamheden uit te voeren. |  | - N.v.t. - 2 + 3 + 9 + 29 - 2 + 3 + 9 + 29 - 2 - 2 - 3 + 4 - 3 + 9 + 29 - N.v.t. - 2 + 3 + 9